Załącznik do uchwały

Nr X/40/07 Rady

Gminy Mokrsko

z dnia 9 sierpnia 2007r.

WOJEWODA ŁÓDZKI

OBSZAR I GRANICE

### AGLOMERACJI MOKRSKO

# PROJEKT

## Mokrsko, kwiecień 2007 roku

# SPIS TREŚCI

# 1. WSTĘP…………………………………………………………………………………	  2

# 2. PODSTAWA PLANU…………………………………………………………………	  3

2.1. Podstawa prawna i materiały źródłowe……………………………………………	.	  3

2.2. Definicje i metodologia……………………………………………………………	.	  4

2.2.1. Definicje…………………………………………………………………………	  4

2.2.2. Ochrona wód a obszar aglomeracji……………………………………………	  5

2.2.3. Metodologia wyznaczenia aglomeracji…………………………………………	  9

2.2.4. Problematyka aglomeracji w kontekście dróg…………………………………	14

3. CZĘŚĆ OPISOWA ……………………………………………………………………	17

### ZESTAWIENIE INFORMACJI DOTYCZĄCYCH OBSZARU AGLOMERACJI MOKRSKO	18

3.1. Informacje podstawowe o mieszkańcach i sieci kanalizacyjnej…………………...	20

3.1.1. Długość istniejącej kanalizacji…………………………………………………	20

3.1.2. Długość i opis planowanej kanalizacji…………………………………………	20

3.1.2.1. Miejscowość Mokrsko …………………………………………………	21

3.1.2.2. Miejscowość Krzyworzeka …………………………………………….	22

3.1.2.3. Miejscowość Chotów …………………………………………………..	25

3.1.2.4. Układ kanalizacyjny Ożarów …………………………………………..	25

3.1.2.5. Układ kanalizacyjny Komorniki ………………………………………..	26

3.1.2.6. Układ kanalizacyjny Słupsko………………………………………………	27

3.1.4. Liczba mieszkańców……………………………………………………………	28

3.1.5. Liczba turystów obsługiwana przez sieć i oczyszczalnię………………………	30

3.2. Opis gospodarki ściekowej………………………………………………...…………	31

3.2.1. Elementy układu technologicznego oczyszczalni……………………..…………	31

3.2.2. Ilość i skład ścieków komunalnych ………………………………………………	32

3.2.3. Całkowity bilans ścieków  w odniesieniu na sołectwa i PJO ……………………	36

3.2.4. Skład ścieków komunalnych……………………………………………………..	37

3.3. Uzasadnienie równoważnej liczby mieszkańców………………………………………	38

3.4 Uzasadnienie i wyliczenie wskaźnika koncentracji ……………………………………...	43

SPIS ZAŁĄCZNIKÓW:

Załącznik nr 1 	- Ogólny schemat ideowy Aglomeracja Mokrsko

Załącznik nr 2 	- Mapa w skali 1 : 25.000 z nakreślonymi granicami Aglomeracji Mokrsko.

Załącznik nr 3 	Obszar i granice Aglomeracji Mokrsko w skali 1 : 25.000 na arkuszach A-4

1. WSTĘP

Dyrektywa nr 91/271/EWG w sprawie oczyszczania ścieków komunalnych, jak i regulacje krajowe (art. 43 ust. 1 ustawy z dnia 18.07.2001 Prawo Wodne) wskazują aglomerację o równoważnej liczbie mieszkańców (RLM) równej 2000 jako najmniejszą, dla której istnieje obowiązek wyposażenia jej w sieć kanalizacyjną dla ścieków komunalnych zakończoną oczyszczalnią ścieków. Wyposażenie aglomeracji mniejszych od 2000 RLM w sieci kanalizacyjne i oczyszczalnie ścieków uwarunkowane jest potrzebami ochrony jakości wód w ciekach stanowiących odbiorniki ścieków z tych aglomeracji.

Siedziba Gminy Mokrsko oraz główne miejscowości Gminy Mokrsko, powiat wieluński, posiadają wystarczająco skoncentrowaną zabudowę, aby utworzyć jeden obszar powiązany różnymi typami sieci kanalizacyjnych, obsługiwany przez jeden istniejący obiekt oczyszczalni ścieków komunalnych. Jedynie zabudowania i gospodarstwa pojedyncze oraz tereny zabudowy letniskowej, z przyczyn ekonomicznych nie będą włączone do zbiorczej sieci kanalizacyjnej. Nie można jednak wykluczyć, że tereny przy zbiornikach wodnych staną się bardziej atrakcyjne, niż wynika to z założeń planistycznych. Nie ma bowiem w pobliżu Wielunia podobnych terenów. Można będzie wówczas dokonać odpowiedniej weryfikacji obszaru Aglomeracji Mokrsko.

Wykonane do chwili obecnej wielowariantowe analizy przyczynowo – skutkowe gospodarki ściekowej na podstawie opracowanych programów i założeń dla gminy Mokrsko wykazały, że budowa kilku oczyszczalni jest jednak niezasadna ekonomicznie i nie uzyska akceptacji społecznej z powodu jednostkowych kosztów inwestycyjnych oraz kosztów oczyszczania 1 m3 ścieków . Prowadzone od kilku lat inwestycje ogólne oraz fakt istnienia oczyszczalni w Mokrsku wraz z częściową kanalizacją w tej miejscowości pozytywnie wpłynęły na świadomość ekologiczną i aspiracje cywilizacyjne mieszkańców naszej gminy. Projekt Planu sporządzony został zgodnie z Rozporządzeniem i „Metodyką”. Wszelkie prace graficzne dotyczące granic i obszaru aglomeracji zostały wykonane zgodnie ze stosownymi wytycznymi.

Dane zbiorcze tabelaryczne Aglomeracji Mokrsko znajdują się na str. 18.

2. PODSTAWA PLANU

2.1. Podstawa prawna i materiały źródłowe

Podstawę wyznaczenia obszaru i granic Aglomeracji Mokrsko, powiat wieluński stanowią:

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 grudnia 2004 roku w sprawie sposobu wyznaczania obszaru i granic aglomeracji (Dz.U. Nr 283 poz. 2841).

- Metodyka wyznaczania w ramach aglomeracji zakresu sieci kanalizacyjnej, która może być objęta finansowaniem z Funduszu Spójności  opracowana przez Wydział Przygotowania Przedsięwzięć NFOSiGW DS. opracowanymi w marcu 2006.

- „Wytyczne do sporządzania map na potrzeby analizy opcji do Wstępnych Studiów Wykonalności lub na potrzeby weryfikacji SIWZ do Studiów Wykonalności” zatwierdzonymi przez Ministerstwo Środowiska w dniu 19 stycznia 2006 r

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z dnia 16 września 2004 r.) Dziennik Ustaw z 2004 r. Nr 202 poz. 2072

- Rocznik statystyczny „Ochrona środowiska 2005” Zakład Wydawnictw Statystycznych Warszawa 2006

- „Wdrażanie Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych jako realizacja zobowiązań akcesyjnych Polski” mgr inż. Justyna KIEC - Biuro Gospodarki Wodnej Ministerstwo Środowisko2005. Aktualizacja załączników 1, 2, 3 i 4 do Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych, stanowiących wykazy niezbędnych przedsięwzięć w zakresie wyposażenia aglomeracji w systemy kanalizacji zbiorczej i oczyszczalnie ścieków do końca 2005 r., 2010 r., 2013 r. i 2015 r.-

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2000 Nr 71 Poz.838)

- Ministerstwo Środowiska Warszawa, 30 maja 2005 r. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. z 1999 roku Nr 43 Poz.430).

- Program Ochrony Środowiska Województwa łódzkiego 1999-2015 rok, Łódź 2003.

- Rozporządzenie Wojewody Łódzkiego nr 05/2006 (z dnia 9 stycznia 2006 r.) w sprawie wyznaczenia aglomeracji Wieluń.

- Koncepcja kanalizacji sanitarnej Gminy Mokrsko –sierpień 1995

- Program Ochrony Środowiska dla Gminy Mokrsko, 2004 r.;

- Decyzja Starosty Powiatowego w Wieluniu nr RS 6223-08/03 z dnia 6 maja 2003 roku dot pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzenie ścieków oczyszczonych z gminnej oczyszczalni ścieków w Mokrsku.

- Zestawienia pobranej wody w Gminie Mokrsko za lata 2004, 2005 i 2006.

- Badania fizyczno – chemiczne ścieków oczyszczonych i surowych za lata 2004, 2005 i 2006.

- Wykaz zakładów pracy i instytucji użytku publicznego w Gminie Mokrsko.

- Inwentaryzacja powykonawcza wykonanej kanalizacji sanitarnej.

- Dokumentacja projektowo wykonawcza gminnej oczyszczalni ścieków.

- Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Mokrsko – marzec 2003. (Uchwała Nr XIV/64/03 Rady Gminy w Mokrsku z dnia 18 grudnia 2003r).

- Dane statystyczne Gminy Mokrsko dot. wody, ścieków, budynków, terenów, ludności za lata 2004, 2005 i 2006.

- Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków  na terenie gminy Mokrsko.

Gmina nie posiada żadnych decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego związanej z gospodarką ściekową oraz wieloletnich planów rozwoju i modernizacji urządzeń kanalizacyjnych, ponieważ w gminie nie ma jeszcze kanalizacji.

2.2. Definicje i metodologia

2.2.1. Definicje

Za obowiązującą należy uznać terminologię ujętą w Prawie Ochrony Środowiska oraz Prawie Wodnym. Poniżej podajemy terminologię uzupełniającą właściwą dla Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych.

- Podstawowa jednostka osadnicza (PJO) - to obszar zwartej zabudowy (tj. przysiółki, wsie, osiedla mieszkaniowe), na którym planowane jest wykonanie sieci kanalizacyjnej.

- Sieć PJO to planowana do wykonania sieć kanalizacyjna obsługująca PJO wraz z „bocznymi” odcinkami zbiorczymi, kolektorami głównymi oraz ewentualnie odcinkami przesyłowymi. Sieć PJO ograniczona jest „końcowym” punktem węzłowym oraz „początkowymi” punktami węzłowymi. Nie wyznacza się „początkowych” punktów węzłowych dla PJO znajdujących się na początku sieci patrząc zgodnie z kierunkiem transportu ścieków.

- „Końcowy” punkt węzłowy – punkt na sieci łączący sieć PJO, patrząc zgodnie z kierunkiem transportu ścieków, z siecią następnej PJO, odcinkiem tranzytowym do sieci następnego PJO lub istniejąca siecią kanalizacyjną

- „Początkowy” punkt węzłowy - punkt łączący sieć PJO, patrząc zgodnie z kierunkiem transportu ścieków, z siecią poprzedzającego/ych PJO, lub odcinkiem/mi tranzytowym/mi łączącym/mi PJO z siecią poprzedzającego/ych PJO).

- „Przesyłowy” punkt węzłowy – punkt na sieci PJO stanowiący początek odcinka przesyłowego.

- Odcinek przesyłowy - stanowi odcinek sieci PJO, do którego nie są podłączone żadne „boczne dopływy” ścieków, służący jedynie przesyłowi ścieków do „końcowego” punktu węzłowego dla danej PJO.

- Odcinek tranzytowy – odcinek przesyłowy, służący odprowadzeniu ścieków z więcej niż jednej PJO.

- Aglomeracja - oznacza teren, na którym zaludnienie lub działalność gospodarcza są wystarczająco skoncentrowane, aby ścieki były zbierane i przekazywane do oczyszczalni ścieków komunalnych.

- RLM (równoważna liczba mieszkańców)- wskaźnikowa wielkość zależna od wyliczalnego ładunku dobowego BZT5 od wszystkich dostawców ścieków (ilość dobowa ścieków w m3 x stężenie BZT5). Dla 1 przeliczeniowego RLM przyjmuje się równowartość 60 g O BZT5.

2.2.2. Ochrona wód a obszar aglomeracji

W dniu 18 lipca 2001 roku uchwalona została nowa ustawa Prawo wodne, która wprowadziła zarządzanie zasobami wodnymi, z uwzględnieniem podziału Państwa na obszary dorzeczy i regiony wodne. Zapis ten był zwieńczeniem długotrwałego procesu prowadzącego do stworzenia stabilnego systemu gospodarowania wodami w Polsce.

Poszczególne Regionalne Zarządy Gospodarki Wodnej działają w obszarze określonych regionów wodnych. Zachodnia część województwa łódzkiego wraz z powiatem wieluńskim i gminą Mokrsko należy do Zlewni Rzeki Warty. Rzeka Warta płynie ok. 10 km na wschód od granic gminy. Gmina jest podzielona działem wodnym III rzędu. Północno-wschodnia część gminy należy do działu wodnego rzeki Pysznej a południowo- wschodnia do zlewni rzeki Prosna.

Gmina Mokrsko położona jest w południowo-zachodniej części województwa łódzkiego, w powiecie wieluńskim. Gmina graniczy z następującymi gminami:

| Mapa schematyczna powiatu wieluńskiego Wieluń – na pólnocy; Pątnów na wschodzie Skomlin – na zachodzie; Praszka (woj. opolskie) – na południu; |  |
| --- | --- |

Według podziału fizyczno-geograficznego Polski Gmina Mokrsko znajduje się w obrębie Wysoczyzny Wieruszowskiej. Gmina Mokrsko zlokalizowana w obszarze Warty Górnej należy wg właściwości zlewniowej do RZGW Poznań, Inspektorat w Sieradzu. Wszelkie inwestycje wymagające operatów wodnoprawnych muszą wobec tego być uzgadniane z tym inspektoratem.

Na terenie gminy nie występują większe cieki wodne. Wśród małych należy wymienić uregulowany Kanał Krzyworzecki oraz Ożarka, Motyl i Olszyna. Do cieku Olszyna doprowadzone są, poprzez rów otwarty, oczyszczone ścieki z gminnej oczyszczalni.

Na terenie Gminy Mokrsko brak jest dużych zbiorników wodnych. W kilku miejscowościach gminy (Mokrsko, Ożarów, Krzyworzeka, Chotów) znajdują się zbiorniki o charakterze stawów hodowlanych bądź zbiorników retencyjnych. Największe skupisko stawów na południe od Ożarowa zajmuje powierzchnię ok. 30 ha. Dla utrzymania właściwych stosunków wodnych na terenie gminy oraz zatrzymania i zagospodarowania wód opadowych należy wykonać jednak szereg zbiorników retencyjnych. W najbliższym czasie dokonany zostanie spis wszystkich zbiorników wodnych o powierzchni pow. 30 m2 jako wartości granicznej wynikającej z Prawa Budowlanego. Do realizacji zakwalifikowany został Zbiornik Motyl (długości ok.1950 m, szer. największej 160 m, średniej ok. 100 m i pow. ok. 20 ha) na południe od miejscowości Komorniki. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego wyznaczono tam tereny pod znaczną ilość zabudowy letniskowej. Przedmiotem konsultacji społecznej objęta jest realizacja zbiornika Turów na Kanale Krzyworzeckim (długości ok.650 m, szer. największej 100 m, średniej ok. 70 m i pow. ok. 4,5 ha). Przedmiotem analizy jest neutralizacja wód opadowych z drogi powiatowej, wzdłuż której zlokalizowana jest zabudowa miejscowości Mokrsko i Krzyworzeka .

Na terenie powiatu wieluńskiego występują dwa najważniejsze użytkowe poziomy wód podziemnych związane głównie z utworami jurajskimi oraz czwartorzędowymi. Rozmieszczenie największych poziomów wodonośnych w zasobach eksploatacyjnych wód podziemnych powiatu wieluńskiego, gmina Mokrsko przedstawia kolejna mapa.

Jurajskie poziomy wodonośne są związane głównie ze zbiornikami wód podziemnych o znaczeniu ponadregionalnym: GZWP nr 326 reprezentowanym przez

struktury wodonośne górnej jury i GZWP nr 325 reprezentowanym przez struktury wodonośne środkowej jury. Wody jurajskie są z reguły wysokiej jakości. Ze względu na szczególne znaczenie gospodarcze, a jednocześnie zagrożenie degradacją, w granicach GZWP wyznaczono obszary wymagające najwyższej ochrony (ONO) na terenie gminy i miasta Wieluń oraz obszary wymagające wysokiej ochrony (OWO) – na terenie gmin Biała, Pątnów, Mokrsko, Czarnożyły, Wierzchlas i Osjaków. W otworach pomiarowych dokonano badań stanu wód podziemnych. W ich wyniku na terenie Gminy Mokrsko

|  | stwierdzono: - W otworze o numerze 11 stratygrafia warstwy wodonośnej tego otworu to jura. W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono, że wody są klasy czystości II - wody o średniej jakości. |
| --- | --- |

- W miejscowości Ożarów w otworze o numerze 12 stratygrafia warstwy wodonośnej tego otworu to jura. W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono, że wody są klasy czystości Ib - wody o wysokiej jakości (2002r.) W 2002 roku klasa czystości wody pogorszyła się do II.

Na terenie Gminy Mokrsko głównym źródłem wody podziemnej są dwa ujęcia: ujęcie Mokrsko i ujęcie Ożarów. Łączny pobór wody z tych dwóch ujęć wynosił:

| [m3/dobę] | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Woda pobrana z ujęć | 710,16 | 646,03 | 627,67 | 666,93 |  |
| Woda na cele technologiczne | 272,74 | 70,41 | 34,52 | 62,19 |  |
| Straty wody |  | 86,57 | 89,04 | 206,58 |  |
| Woda dostarczona razem | 437,42 | 467,11 | 504,1 | 397,16 |  |
| Woda dla gospodarstw domowych | 437,42 | 317,53 | 470,68 | 318,81 |  |
| Na cele produkcyjne |  | 92,05 | 33,42 | 20,82 |  |
| Na pozostałe cele |  | 57,53 |  | 57,53 |  |
| Ilość mieszkańców | 5530 | 5494 | 5494 | 5415 |  |
| Zużycie w l/osobę/dzień | 79,10 | 57,80 | 85,67 | 58,88 |  |

Już tylko na podstawie tych danych można przypuszczać, że na terenie gminy Mokrsko do celów agrarnych używane są duże ilości wody z ujęć własnych. Dopiero w okresie dużej suszy (2005 rok) odnotowuje się zwiększony pobór wody uzdatnionej

Praktycznie pobór wody na poniżej 60 litrów na osobę dziennie jest prawie niemożliwy i stanowi duże zagrożenie epidemiologiczne dla społeczeństwa gminy. Prawdopodobnie dopiero wyposażenie w kanalizację spowoduje unormowanie poboru wody.

| Lp | Miejscowości /PJO | M-k | Przyłaczy | MK/przyłącze | Pobrana woda | Zużycie | Zużycie dla normy 90 l |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - | osoby | szt |  | m3/rok | l/os./dzień |  |
| 1 | Brzeziny | 38 | 8 | 4,75 | 400 | 29 | 1248 |
| 2 | Chotów | 528 | 103 | 5,12 | 9000 | 47 | 17345 |
| 3 | Jasna Góra | 80 | 21 | 3,81 | 4600 | 157 | 2628 |
| 4 | Krzyworzeka | 986 | 227 | 4,34 | 17900 | 50 | 32390 |
| 5 | Komorniki | 607 | 166 | 3,66 | 13600 | 53 | 25032 |
| 6 | Jeziorko | 41 | 10 | 4,1 |  |  |  |
| 7 | Orzechowiec | 114 | 28 | 4,07 |  |  |  |
| 8 | Lipie | 43 | 7 | 6,14 | 1000 | 64 | 1413 |
| 9 | Mokrsko | 1453 | 382 | 3,80 | 41400 | 73 | 51345 |
| 11 | Mokrsko Osiedle | 110 | 28 | 3,92 |  |  |  |
| 12 | Motyl | 23 | 14 | 1,64 | 400 | 48 | 756 |
| 13 | Mątewki | 71 | 12 | 5,92 | 1300 | 50 | 2332 |
| 14 | Ożarów | 985 | 213 | 4,62 | 19800 | 49 | 36266 |
| 15 | Poręby | 32 | 8 | 4,00 |  |  |  |
| 16 | Stanisławów | 14 | 3 | 4,67 |  |  |  |
| 17 | Zmyślona | 73 | 18 | 4,06 |  |  |  |
| 18 | Słupsko | 296 | 61 | 4,85 | 6500 | 60 | 9723 |
|  | Woda na cele bytowe | 115900 |  | 180478 |

Sprawy poboru wody będą w najbliższym czasie przedmiotem osobnej analizy. Dane zawarte w powyższej tabeli (już po korekcie) nadal odstają od porównywalnych obszarów w innych gminach. Do dalszych prac związanych z wyznaczeniem obszaru i granic aglomeracji należy przyjąć zestawienia w tabeli na dzień wprowadzenia kanalizacji do eksploatacji.

Oznacza to zwiększenie sprzedaży wody dla gospodarstw indywidualnych z poziomu 317 do 494 m3/dobę, tj. o 177 m3 więcej. Dla podziemnych zasobów wodnych gminy Mokrsko nie stanowi to żadnego problemu.

2.2.3. Metodologia wyznaczenia aglomeracji

Zalecenie oraz sposób wyznaczania aglomeracji został wskazany w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu wyznaczania obszaru i granic aglomeracji. Zgodnie z Rozporządzeniem obszar aglomeracji wyznaczany jest przez wojewodę.

W celu wyznaczenia (w ramach aglomeracji wyznaczonych przez wojewodów sieci kanalizacyjnej, która może być przedmiotem współfinansowania z Funduszu Spójności) niezbędnej do podłączenia ludności zamieszkującej w granicach aglomeracji, dokonuje się analizy zakresu przewidzianej do finansowania z FS budowy nowej kanalizacji w oparciu o mapę sporządzoną zgodnie z „Wytycznymi do sporządzania map na potrzeby analizy opcji do Wstępnych Studiów Wykonalności lub na potrzeby weryfikacji SIWZ do Studiów Wykonalności” zatwierdzonymi przez Ministerstwo Środowiska w dniu 19 stycznia 2007r. lub o dokumentację przedsięwzięcia (z dokumentacją graficzną) zawierającą dane równoważne.

Poniższej analizy dokonano w kilku krokach, osobno dla podzlewni kanalizacyjnej istniejącej już oczyszczalni ścieków (OŚ) w Mokrsku I obsługującej dwie PJO, a przewidzianej do rozbudowy wraz z układem sieci kanalizacji.

W kroku zerowym, zgodnie ze stanem faktycznym już wykonanym, określono w Projekcie Budowlanym lokalizację i zasadność technologiczno - ekonomiczną oczyszczalni ścieków, która obsługuje miejscowość Mokrsko i zasięg istniejącej sieci kanalizacyjnej odprowadzającej ścieki do tej oczyszczalni. Przyjmujemy te argumenty jako zasadne, a po analizie przyczynowo – skutkowej planu rozwoju sieci kanalizacyjnej przyjmujemy jako docelowy obiekt oczyszczania ścieków w Aglomeracji Mokrsko.

- W pierwszym kroku obliczeń, licząc od Oczyszczalni Ścieków (OŚ) obsługującej analizowaną aglomerację, przyjęto przyłączenie do istniejącej sieci, graniczących z nią:

  - sieci w ramach Podstawowych Jednostek Osadniczych (PJO) o wskaźniku koncentracji wynoszącym co najmniej 120 Mk/km (bazowa wartość progowa).

  - odcinków sieci przebiegających przez PJO nie spełniające bazowego progowego wskaźnika koncentracji wraz z sieciami tych PJO, zakończonych PJO o wskaźniku koncentracji większym od 120 Mk/km, przy czym cały przyłączany odcinek powinien spełniać warunek średniego wskaźnika koncentracji wynoszącego co najmniej 120 Mk/km. Dołączana sieć obejmuje także PJO o wskaźniku koncentracji większym od 120 Mk/km.

- Zgodnie z zasadą, jeżeli wyznaczona w pierwszym kroku całkowita liczba mieszkańców przewidziana do korzystania z planowanej do wybudowania sieci (Mki1) podzielona przez długość tej sieci (DSi1) daje średni wskaźnik koncentracji powyżej progowej wartości wskaźnika koncentracji dla tego kroku, to w kroku drugim przyjmuje się dołączenie do wyznaczonej w kroku pierwszym sieci  graniczących z nią:

  - sieci w ramach Podstawowych Jednostek Osadniczych (PJO) o wskaźniku koncentracji wynoszącym co najmniej 120-(5*1) Mk/km (wartość progowa dla drugiego kroku).

  - odcinków sieci przebiegających przez PJO nie spełniające progowego wskaźnika koncentracji (dla drugiego kroku) wraz z sieciami tych PJO, zakończonych PJO o wskaźniku koncentracji większym od 120-(5*1) Mk/km, przy czym cały przyłączany odcinek powinien spełniać warunek średniego wskaźnika koncentracji wynoszącego co najmniej 120-(5*1) Mk/km. Dołączana sieć obejmuje także PJO o wskaźniku koncentracji większym od 120-(5*1) Mk/km.

- Zgodnie z wytycznymi, jeżeli wyznaczona w kroku n-1 całkowita liczba mieszkańców przewidziana do korzystania z planowanej do wybudowania sieci (Mkin-1) podzielona przez długość tej sieci (DSin-1) daje średni wskaźnik koncentracji powyżej progowej wartości wskaźnika koncentracji dla tego kroku, to w kroku n przyjmuje się dołączenie do wyznaczonej w kroku n-1 sieci, graniczących z nią:

  - sieci w ramach Podstawowych Jednostek Osadniczych (PJO) o wskaźniku koncentracji wynoszącym co najmniej 120-5*(n-1) Mk/km (wartość progowa dla n kroku).

  - odcinków sieci przebiegających przez PJO nie spełniające progowego wskaźnika koncentracji wraz z sieciami tych PJO, zakończonych PJO o wskaźniku koncentracji większym od 120-5*(n-1) Mk/km, przy czym cały przyłączany odcinek powinien spełniać warunek średniego wskaźnika koncentracji co najmniej 120-5*(n-1) Mk/km. Dołączana sieć obejmuje także PJO o wskaźniku koncentracji większym od 120-5*(n-1) Mk/km.

- Kiedy wyznaczona w n-tym kroku całkowita liczba mieszkańców przewidziana do korzystania z planowanej do wybudowania sieci (Mkin) podzielona przez długość tej sieci (DSin) daje średni wskaźnik koncentracji poniżej bazowej wartości progowej kolejno odrzucamy:

  - sieć dla Podstawowych Jednostek Osadniczych (PJO)

  - odpowiednie odcinki sieci, zgodnie z podpunktami b punktów 2 i 3,

o najmniejszym wskaźniku koncentracji do momentu, kiedy całkowita liczba mieszkańców przewidziana do korzystania z planowanej do wybudowania sieci (Mki(n)agl120) podzielona przez długość tej sieci (DSi(n)agl120) daje średni wskaźnik koncentracji równy lub powyżej bazowej wartości progowej.

- Do uzyskanych wyników dodaje się odcinki sieci wynikające z §3 ust. 5 Rozporządzenia, gdy granice terenów, o których w nim mowa graniczą z terenami, na których wyznaczono sieć zgodnie z pkt. 1-4 metodyki.

- W wyniku ww. postępowania określane są dla zlewni każdej OŚ obsługującej aglomeracje dwa podstawowe parametry sieci kanalizacyjnej, która może być przedmiotem współfinansowania z FS, tj.:

DSi(n)agl	- długości projektowanej sieci (łącznie z kolektorami przerzutowymi) niezbędnej do budowy w celu podłączenia mieszkańców (Mkn) w zlewni danej OŚ obecnie niekorzystających z sieci.

Mki(n)agl	- przewidywana do obsługi przez projektowaną sieć liczba mieszkańców i maksymalna liczba turystów wynikająca z liczby zgłoszonych/zarejestrowanych miejsc noclegowych.

- W wyniku ww. postępowania określane są dwa podstawowe parametry sieci kanalizacyjnej, która może być przedmiotem współfinansowania z FS, tj.:

gdzie:

DS	- długości projektowanej sieci (łącznie z kolektorami przerzutowymi) niezbędnej do budowy w celu podłączenia (Mk) mieszkańców obecnie nie korzystających z sieci.

Mk	- przewidywana do obsługi przez projektowaną sieć liczba mieszkańców i maksymalna liczba turystów wynikająca z liczby zgłoszonych/zarejestrowanych miejsc noclegowych.

x	- liczba OŚ obsługujących daną aglomerację .

n	- dla danej OŚ liczba iteracji niezbędna do wyznaczenia parametrów sieci kanalizacyjnej, która może być przedmiotem współfinansowania z FS.

2.2.4. Problematyka aglomeracji w kontekście dróg.

Sprawa ta winna zostać omówiona przed wyznaczeniem obszaru i granic aglomeracji Mokrsko. W gminie występują drogi powiatowe i drogi gminne Na terenie gminy PJO Mokrsko I i Mokrsko II droga powiatowa 451 faktycznie jest zabudowana szeregowo po obu stronach. Dotyczy to również PJO Mokrsko i miejscowości Krzyworzeka przy tej samej drodze oraz sytuacji w zespole JPO Ożarów i zespole JPO Komorniki.

Omawiane zasady w gminie Mokrsko dotyczą następujących dróg:

- fragment drogi krajowej nr 45 relacji Łódź – Złoczew- Wieluń-Opole, szerokości w liniach rozgraniczających 40m,

- fragment drogi powiatowej nr 451, relacji Skomlin – Turów, oznaczony symbolem 1KZ – klasa drogi zbiorcza, szerokość w liniach rozgraniczających 20 m.;

- fragment drogi powiatowej nr 452, relacji Komorniki – Mokrsko, oznaczony symbolem 2KZ – klasa drogi zbiorcza, szerokości w liniach rozgraniczających 20 m, 1 jezdnia, 2 pasy ruchu;

- fragment drogi powiatowej nr 453 Chotów - Morsko, oznaczony symbolem 3 KZ – klasa drogi zbiorcza, szerokość w liniach rozgraniczających 20 m,

- fragment drogi powiatowej nr 454 relacji Wieluń - Krzyworzeka - Mokrsko, oznaczony symbolem 4KZ – klasa drogi zbiorcza, szerokość w liniach rozgraniczających 20 m,

- fragment drogi powiatowej nr 455, relacji Mokrsko - /Wróblew/, oznaczony symbolem 5KZ – klasa drogi zbiorcza, szerokości w liniach rozgraniczających 20 m.;

- fragment drogi powiatowej nr 457, relacji Mokrsko – Ożarów – oznaczony na planie symbolem 6KZ – klasa drogi zbiorcza, szerokości w liniach rozgraniczających 20 m,

Dotychczasowa praktyka realizacji inwestycji kanalizacyjnych w kontekście użytkowania dróg powiatowych, wojewódzkich i krajowych ukazuje niezrozumienie przez Zarządy Dróg zasad ochrony środowiska realizowanych przez samorząd gminny z jednoczesnym brakiem przestrzegania ochrony dla samego obszaru dróg wraz z pasami drogowymi. Problem ten jes regulowany w następujących aktach prawnych:

- Krajowy Program Oczyszczania Ścieków Komunalnych powstał jako realizacja zobowiązań związanych z wejściem Polski do Unii Europejskiej i dochowania zapisów Dyrektywy Wodnej oraz pochodnych.

- Wytyczne do sporządzania obszarów i granic aglomeracji zostały opracowane przez Ministerstwo Środowiska Warszawa 30 maja 2005 r.

- Ustawa o drogach publicznych.obowiązuje od dnia 21 marca 1985 r. Nawet tekst jednolity  z 2000 roku nie zawiera elementów zrównoważonego rozwoju

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie  zostało podpisane dnia 2 marca 1999 r i faktycznie nie przystaje do wymogów unijnych dotyczących ochrony środowiska z elementarnymi zasadami zrównoważonego rozwoju.

Istniejąca zabudowa w poszczególnych PJO Gminy Mokrsko powstała przed zasadami ustanowionymi dla zarządzania drogami. Nie ma możliwości bezkolizyjnego podłączenia do sieci kanalizacyjnych zabudowy znajdującej się w liniach rozgraniczających w poszczególnych pasach dróg. Posadowienie instalacji kanalizacji komunalnej pod poboczami (czy nawet zatokami) znajdującymi się w pasie drogowym nie powodują żadnych perturbacji w ruchu drogowym na pasie jezdnym.

Lokalizacja dróg pozostających poza władzą gminy w oczywisty sposób determinuje wszelkie prace planistyczne w gminie. Dotyczy to wielu aspektów rozwojowych (głównie inwestycji liniowych) i turystycznych. Nie można np. wyznaczyć ścieżek rowerowych wzdłuż drogi, pomimo odpowiedniej szerokości samej drogi w części jezdnej. Z racji istnienia drogi, gmina nie posiada żadnych realnych profitów, poza faktem jej istnienia. Konieczność budowy wzdłuż Drogi Powiatowej dwóch nitek kolektorów grawitacyjnych (bądź podciśnieniowych) kanalizacji komunalnej po obu stronach drogi w sposób oczywisty dyskryminuje sposób przeliczania nasycenia MK / 1 km sieci w stosunku np. do osiedla każdego miasta. Nie jest winą Gminy brak zrozumienia autorów decyzji związanych z gospodarowaniem poboczami i zakazem posadowienia pod poboczem instalacji, tym bardziej że w § 139. 1. Rozporządzenia zapisano: „W pasie drogowym drogi klasy A, w zależności od potrzeb, może być usytuowany pas technologiczny po obu lub po jednej stronie drogi, przeznaczony do utrzymania drogi, a także do umieszczenia podziemnej infrastruktury technicznej”. W Ustawie oraz wspomnianym Rozporządzeniu istnieje zapis „umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej nie związanej z drogą, zwanej dalej "infrastrukturą", nie może naruszać elementów technicznych drogi oraz nie może przyczyniać się do czasowego lub trwałego zagrożenia bezpieczeństwa ruchu albo zmniejszenia wartości użytkowej drogi.” Jest to oczywiste, ale nie zabrania posadowienia kanalizacji  przy takich drogach.

Stąd przyjmujemy wprawdzie wymóg budowy dwóch nitek, lecz na dobrą sprawę kosztami inwestycyjnymi winno być obciążone Państwo, a nie świadoma ekologicznie społeczność gminna. Istotne jest również to, że już w trakcie wyznaczania, czy bardziej kwalifikacji istniejącego dawno traktu komunikacyjnego jako Drogi Powiatowej, wymóg Art. 43. ust. 1. Ustawy o drogach  o treści „Obiekty budowlane przy drogach powinny być usytuowane w odległości od zewnętrznej krawędzi jezdni co najmniej 10 m od drogi krajowej na terenie zabudowanym i 25 na terenie niezabudowanym” był niemożliwy do spełnienia. Przy wszystkich drogach powiatowych szerokości rozgraniczeń zostały wyznaczone arbitralnie (bez konsultacji z gminą) znacznie przekraczając przyjęte w Ustawie odległości. Naruszona zastała już wówczas (przy wyznaczaniu dróg i przy wyznaczaniu pasów rozgraniczeń) zasada przewidywania skutków podjęcia takiej a nie innej decyzji.

Przy wyznaczeniu granic i obszaru Aglomeracji Mokrsko, przyjęto możliwość posadowienia kolektorów kanalizacyjnych wraz z odcinkami przesyłowymi (kanalizacją ciśnieniową) w poboczach tych dróg, stanowiących jednak pas drogowy. Gdyby zaistniał przypadek braku wyrażenia zgody na takie rozwiązanie (posadowienia kanalizacji w poboczu), praktycznie wykluczyłoby to jakąkolwiek budowę kanalizacji. Gmina nie dysponuje zasobami gruntów pozwalającymi na realizację kanalizacji. W większości gminy występuje duże rozdrobnienie gruntów i praktycznie bez zrozumienia społecznego nie jest możliwe wykonywanie inwestycji. Uzgodnienia w kwestii posadowienia kanalizacji w pasie drogowym dróg powiatowych ułatwiają realizację tak ważnych dla gminy i jej mieszkańców planów.

3. CZĘŚĆ OPISOWA

Głównym, wyjściowym materiałem analitycznym dla opracowania projektu Planu obszaru i granic Aglomeracji Mokrsko jest przyjęta przez gminę w sierpniu 1995 r. Koncepcja kanalizacji sanitarnej Gminy Mokrsko. Z uwagi na czas, w którym była opracowywana, należało wziąć pod uwagę najnowsze tendencje techniczne i opracowania ostatnio wykonane na potrzeby rozwojowe gminy.

Przyjętą tam tezę o konieczności budowy oczyszczalni w każdej miejscowości, z przyczyn ekonomicznych i środowiskowych, należy uznać za niezasadną. Po analizie przyjęto założenie na korzyść jednej, centralnej oczyszczalni ścieków w Mokrsku. Istniejąca oczyszczalnia będzie rozbudowywana w kolejnych etapach budowy sieci kanalizacyjnej.

Najdłuższe odcinki przesyłowe kanalizacji (kolektory tłoczne) w Aglomeracji Mokrsko wynoszą 2,4 km pomiędzy Mokrskiem a Komornikami i 2,6 km pomiędzy pompownią w Ożarowie a zabudowaniami Krzyworzeka – Kolonia. Największe koszty inwestycyjne tych kolektorów nie przekroczą 700.000 zł każdy. Za taka kwotę nie można wybudować kompletnej oczyszczalni wraz z wymaganą infrastrukturą wewnętrzną i zewnętrzną dla kolejnych miejscowości. Argument o dużej różnicy terenu również nie znajduje uzasadnienia. Dla kolektora Komorniki jest to odpowiednio rzędna terenu przy pompowni ok. 211 m npm a poziom terenu przy studzience rozprężnej 217 m npm. Dla kolektora Ożarów jest to rzędna terenu przy pompowni ok. 237 mnpm a poziom terenu przy studzience rozprężnej 239 m npm. Dopiero odległość 4-5 km można przyjąć jako graniczną, uzasadniającą rozważenie budowy oddzielnej- lokalnej oczyszczalni. W części graficznej opracowanego programu funkcjonalno – użytkowego neutralizacji ścieków komunalnych stanowiącej podstawę do niniejszego opracowania, wykonanej na podkładach mapowych w skali 1 : 10.000 określono wyraźnie obszary indywidualnej neutralizacji ścieków, pozostające poza obszarami obsługiwanymi siecią kanalizacyjną. Oczyszczalnia ścieków przemysłowych z ubojni winna zmienić charakter na podczyszczalnię. Jest to zasadne z powodu możliwości realnej kontroli procesów oczyszczania. Dotychczasowy obiekt stanie się podoczyszczalnią gwarantującą dopuszczalną wartość zanieczyszczeń w ściekach wprowadzanych do sieci komunalnych. Na etapie analitycznym, autorzy zaproponowali z przyczyn ukształtowania terenu, włączenie PJO Kocilew, Morzykobyła i Brzeziny do układu kanalizacyjnego Gminy Pątnów. Wersja ta uzyskała akceptację samorządu oraz władz gminy Mokrsko. Z tych samych przyczyn JPO Kazimierz z Gminy Skomlin winno włączyć się do Aglomeracji Mokrsko.

ZESTAWIENIE INFORMACJI OBSZARU AGLOMERACJI MOKRSKO

Poniżej zestawiono podstawowe informacje o Aglomeracji Mokrsko. Uzasadnienie znajduje się w dalszej części opisowej.

| 1 | Rzeczywista aktualna liczba mieszkańców gminy |  |
| --- | --- | --- |
| 2 | Liczba mieszkańców aktualnie obsługiwanych przez oczyszczalnię ścieków Aglomeracji Mokrsko (Obszar Mokrsko I i Mokrsko II) | Ok. 1000 |
|  | Aktualna obsługa ruchu turystycznego | do 50 |
|  | Docelowa liczba turystów obsługiwanych na terenie gm. Mokrsko | ok 598 |
| 3 | Przewidywana liczba turystów nad planowanym zbiornikiem rekreacyjno retencyjnym Motyl | Do 100 |
| 4 | Przewidywana liczba turystów nad planowanym zbiornikiem rekreacyjno retencyjnym Krzyworzeka | Do 112 |
| 5 | Przypuszczalna liczba mieszkańców gminy dla okresu 25 lat | 5989 |
| 6 | Liczba mieszkańców obsługiwanych przez oczyszczalnię ścieków Aglomeracji Mokrsko w perspektywie (bez turystów i m. Kazimierz) | 6669 |
| 7 | Perspektywiczna liczba mieszkańców z m. Kazimierz (gmina Skomlin) | Ok. 100 |
| 8 | Równoważna Liczba Mieszkańców zlewni aktualnie | 1200 |
|  | RLM zlewni perspektywicznie z turystami | 8150 |
| 9 | Aktualny, dobowy napływ ścieków do oczyszczalni | 175 m3/dobę |
| 10 | Docelowa dobowa przepustowość wykonanej oczyszczalni | 400 m3/dobę |
| 11 | Docelowa dobowa przepustowość zakładanej oczyszczalni | 1100 m3/dobę |
| 12 | Przyjęte dopuszczalne stężenia zanieczyszczeń w ściekach surowych wprowadzanych do kanalizacji komunalnej | Pięciodobowe biochemiczne zapotrzebowanie tlenu (BZT5), oznaczane z dodatkiem inhibitora nitryfikacji | do 700 mg O/dm3 60 mg O/osobę |
|  |  | Chemiczne zapotrzebowanie tlenu (ChZTCr), oznaczane metodą dwuchromianową | do 1000 mg O/dm 90 mg O/osobę 3 |
|  |  | Zawiesiny ogólne | do 500 mg /dm3 55 mg /osobę |
|  |  | Azot ogólny ( suma azotu Kjeldahla (NNorg + NNH4 ), azotu azotynowego i azotu azotanowego | do 80 mg N/dm3 16 mg N/osobę |
|  |  | Fosfor ogólny | do 18 mg P/dm3 3,5 mg P/osobę |
| 13 | Ilość ścieków przemysłowych i z instytucji użyteczności publicznej powstających na terenie aglomeracji | 34,97 m3/dobę |
| 14 | Ilość ścieków przemysłowych z ubojni (oddzielna oczyszczalnia) | 50,00 m3/dobę |
| 15 | Długość planowanej sieci kanalizacji w Aglomeracji Mokrsko wraz z kolektorami tłocznymi bez przyłączy | 45,25 km |
| 16 | Rezerwa sieci kanalizacyjnej do wymagalnego wskaźnika koncentracji dla PJO o zabudowie rozproszonej | 10 km |
| 17 | Wskaźniki perspektywiczne nasycenia sieci kanalizacyjnej {RLM/ 1 km długości sieci} bez turystyki | 146,21 RLM/ 1 km |
| 18 | Wskaźniki perspektywiczne nasycenia sieci kanalizacyjnej {RLM/ 1 km długości sieci} z turystyką | 155,62 RLM/ 1 km |
| 19 | Wykonanie projektu budowlanego oczyszczalni I etapu | 2009 rok |
| 20 | Przepustowość hydrauliczna oczyszczalni w I etapie | 379 m3/d (3300 RLM) |
| 21 | Przepustowość hydrauliczna oczyszczalni w II etapie | 794,0 m3/dobę |
| 22 | Wykonanie modernizacji I etapu oczyszczalni | 2010 |
| 23 | Wykonanie projektu budowlanego kanalizacji dla Mokrska i Krzyworzeki | Do 2009 |
| 24 | Liczba mieszkańców obsługiwanych siecią kanalizacyjną w I etapie | 400 |
| 25 | Liczba mieszkańców obsługiwanych siecią kanalizacyjną w perspektywie | 6769 |
| 26 | Wykonanie projektu budowlanego kanalizacji dla Chotowa i Ożarowa | 2013 |
| 27 | Wykonanie gminnego programu funkcjonalno użytkowego gospodarki ściekowej | III kwartał 2007 |
| 28 | Bezpośredni efekt ekologiczny | Zahamowanie degradacji wód podziemnych, powierzchniowych i rowów melioracyjnych. Eliminacja 465,762 kg/dobę O(BZT5) ze ścieków Eliminacja 330 kg/ dobę zawiesiny ze ścieków |
| 29 | Efekt pośredni | Wykonanie zbiorników retencyjno rekreacyjnych. Rozwój stawów hodowlanych. Poprawa stosunków wodnych w gminie i warunków wegetacyjnych |

Wyposażenie całej Gminy Mokrsko w system kanalizacyjny wpłynie pozytywnie na wiele aspektów funkcjonalnych miejscowego społeczeństwa. Jednocześnie realizacja kanalizacji spowoduje oczywisty rozwój bazy obsługi ruchu tranzytowego oraz funkcji rekreacyjnych terenów zlokalizowanych na terenie gminy. Domniemujemy powstanie chociażby jednej bazy hotelowej z ok. 30 miejscami noclegowymi i funkcją restauracyjną. W pobliżu obszarów rekreacyjnych wzrośnie liczba placówek handlowo usługowych. W chwili obecnej w gminie nie ma żadnego obiektu restauracyjno motelowego.

Analizując dane zbiorcze zawarte w ww. tabeli należy uznać zasadność wyznaczenia obszaru i granic Aglomeracji Mokrsko w zakresie powyżej 2000 RLM.

Dane techniczne i ekonomiczne wyczerpują bowiem determinanty określone w Rozporządzeniu oraz wytycznych do sporządzania obszaru i granic aglomeracji.

W dalszej części opracowania zawarte zostały omówienia i wyliczenia dotyczące danych zawartych w tabeli.

3.1. Informacje podstawowe o mieszkańcach i sieci kanalizacyjnej

3.1.1. Długość istniejącej kanalizacji

W chwili obecnej, poza lokalnymi sieciami w szkołach podstawowych obsługiwanych przez lokalne oczyszczalnie, istnieją również szczątkowe sieci kanalizacji deszczowej. W kilku przypadkach spełniają one rolę sieci ogólnospławnej podłączonej jednak do istniejącej sieci kanalizacji ścieków komunalnych. Z uwagi na znaczny aktualny napływ wód opadowych do oczyszczalni trwają intensywne prace nad rozdzielnością sieci. W trzech JPO wchodzących w skład miejscowości Mokrsko rozbudowywana była sieć kanalizacyjna podłączona do oczyszczalni ścieków na terenie JPO Mokrsko I. Zgodnie z danymi statystycznymi na dzień 31 grudzień 2006 rok długość istniejącej sieci zbiorczej kanalizacji komunalnej wynosiła 4900 mb.

3.1.2. Długość i opis planowanej kanalizacji

W analizie uwzględniono dwa aspekty rozwiązania gospodarki ściekowej:

- gospodarkę ściekową poprzez podłączenie mieszkańców do sieci kanalizacyjnej z odprowadzeniem i oczyszczeniem ścieków w zbiorczej oczyszczalni ścieków;

- gospodarkę ściekową poprzez indywidualne rozwiązania zgodne z uwarunkowaniami prawnymi i normatywami technicznymi.

Jedynym zasadnym determinantem takiego rozdziału były ekonomiczne aspekty rozwiązania problemu gospodarki ściekowej na terenie gminy. Na obszarze gminy siecią kanalizacyjną objęte zostaną miejscowości o najbardziej skoncentrowanej zabudowie, dla których istnieje ekonomiczne uzasadnienie budowy sieci kanalizacyjnej. Ścieki poprzez sieć kanalizacyjną odprowadzane będą do zbiorczej oczyszczalni ścieków. Pozostałe zabudowania, głównie w południowej części gminy (Motyl) nie objęte planem skanalizowania lub leżące w znacznym oddaleniu od planowanej sieci przeznaczone są do prowadzenia indywidualnej gospodarki ściekowej opartej na szczelnych zbiornikach bezodpływowych lub przydomowych (przyzagrodowych) oczyszczalniach ścieków. Jednak z uwagi na możliwość wyznaczenia kolejnych terenów pod zabudowę letniskową nad planowanym zbiornikiem Motyl, będzie istniała możliwość wykonania podłączenia do podzlewni Ożarów Słoniny

3.1.2.1. Miejscowość Mokrsko

Miejscowość obejmuje JPO poza JPO Korea i częścią zachodnią Mokrska.

Zlewnia Przepompowni Oczyszczalni (PO)

Jest to częściowo wykonana już zlewnia grawitacyjna w JPO Mokrsko I , Mokrsko II i Mokrsko Osiedle. Obejmuje ona dwa kierunki spływu ścieków ze wschodu i zachodu. W obu przypadkach wykonano podwójne ciągi kolektorów po obu stronach drogi powiatowej. W kierunku zachodnim wykonano dwie nitki ok.500 + 700 mb kolektorów, w kierunku wschodnim dwie nitki 1300 + 1400 m oraz w Mokrsko Osiedle ok. 600 mb. Przy szkole w części zachodniej istnieje lokalna mała pompownia ścieków.

Do istniejących kolektorów planuje się przyłączenie kolejnych odcinków kanalizacji tej zlewni. W kierunku zachodnim (dla PJO Mokrsko I i częściowo Mokrsko) będą to odcinki 1500 + 550 + 500+ 950 mb (razem3500mb) ( 200 mm po obu stronach drogi. W rejonie drogi gminnej do Komornik do kolektora po południowej stronie Drogi Powiatowej nr 451 podłączony będzie, poprzez studzienkę rozprężną, kolektor tłoczny z Komornik. „Obszar Komorniki” w dalekiej perspektywie obsługiwać będzie do 1000 osób Qśrdob= 150,2 m3/d [Qmax = 195,26 i qs max = 4,52 dm3/sek].

Do kolektora po północnej stronie Drogi Powiatowej podłączony będzie kolektor tłoczny ze Słupska i PJO Mokrsko Korea. Przewiduje się również włączenie miejscowości Kazimierz z gminy Skomlin z ok.100 mieszkańcami. W perspektywie kolektor ten obsługiwać będzie ok. 472 osoby z gminy + 100 osób z Kazimierza. Razem 572 osoby Qśrdob= 85,1 m3/d [Qmax = 110,63 i qs max = 2,56 dm3/sek].

Ilości dopływających ścieków odcinkami przesyłowymi nie będą determinowały wykonania kolektorów grawitacyjnych o większych średnicach.

W Mokrsku II w kierunku wschodnim od istniejącego układu sieci kanalizacyjnej po północnej stronie Drogi Powiatowej nr 451 zostaną wykonane następne odcinki kanalizacji L = 1200 m (200 mm i po stronie południowej drogi L = 1100 m ( 200 mm.

Zestawienie kolektorów Przepompowni Oczyszczalni (PO).

| Lp | Obiekt | Jedn. miary | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kolektory grawitacyjne i tłoczne wykonane | km | 4,5 |
| 2 | Nowe kolektory JPO Mokrsko | km | 3,5 |
| 3 | Nowe kolektory JPO Mokrsko II | km | 2,3 |
|  | Razem | km | 10,3 |

Praktycznie wszystkie kolektory w Mokrsku posadowione są poza linią poboczy drogowych od strony zabudowań gospodarczych. Należy zauważyć, że położenie drogi powiatowej wymusiło tylko w samej miejscowości Mokrsko wykonanie dodatkowo ok. 4600 mb kolektora

Zlewnia Przepompowni Mokrsko (P1 - PM)

Ostatnia – zachodnia część Mokrska , z uwagi na ukształtowanie terenu wymagać będzie wykonania pompowni na granicy gminy. Praktycznie jej istnienie determinuje zakończenie obsługi mieszkańców Mokrska przez sieć kanalizacyjną.

Zlewnia tej pompowni obejmie wykonanie kolektora ( 200 mm o długości 800 mb i odcinka przesyłowego o długości 900 mb

Zestawienie wykonanych i planowanych kolektorów w miejscowości Mokrsko.

| Lp | Obiekt | Jedn. miary | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kolektory grawitacyjne i tłoczne wykonane | km | 4,5 |
| 2 | Nowe kolektory JPO Mokrsko | km | 3,5 |
| 3 | Nowe kolektory JPO Mokrsko II | km | 2,3 |
| 4 | Kolektory PJO Mokrsko | km | 1,7 |
| Razem | km | 12,0 |

3.1.2.2. Miejscowość Krzyworzeka

Wykonanie kanalizacji w tej miejscowości determinuje możliwość podłączenia miejscowości Chotów i obszaru Ożarów. Układ sieci kanalizacyjnej dla całego obszaru Krzyworzeki obejmuje dla wariantu grawitacyjno ciśnieniowego aż 6 pompowni głównych i kilka lokalnych. W chwili obecnej alternatywą ekonomiczną dla tej miejscowości jest wykonanie kanalizacyjnego układu podciśnieniowego opartego o jedną stację podciśnieniową zlokalizowaną przy Drodze Powiatowej nr 451 w kierunku Mokrska powyżej terenu zalewowego

Dla układu grawitacyjno tłocznego zestawienie kolektorów w poszczególnych PJO będzie następujące:

Zlewnia Przepompowni Krzyworzeka Centralna (P2 - PKC)

Zlewnia zamykająca obsługę mieszkańców wzdłuż drogi powiatowej z Wielunia. Wykonanie sieci kanalizacyjnej tej zlewni umożliwia przyłączenie Ożarowa wraz z jej PJO. Odcinek przesyłowy łączy Krzyworzekę z m. Mokrsko.

| Lp | Obiekt | Jedn. miary | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Odcinek przesyłowy | km | 1,2 |
| 2 | Kolektory grawitacyjne. | km | 4,5 |
| Razem | km | 5,7 |

W przypadku kolektorów Krzyworzeka Olszyny i Krzyworzeka Kolonia Wschodnia, zasadność ich wykonania zależy od rzeczywistej planowanej zabudowy zgodnie z planami zagospodarowania przestrzennego. W chwili obecnej wykonanie kolektorów nie jest zasadne.

Zlewnia Przepompowni Krzyworzeka Rompel (P3 - PKR)

Lokalna pompownia dla JPO Rompel. Zlewnia leży całkowicie na terenie strefy chronionej Głównego Zbiornika Wód Podziemnych (GZWP).

| Lp | Obiekt | Jedn. miary | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Odcinek przesyłowy | km | 0,5 |
| 2 | Kolektory grawitacyjne. | km | 0,4 |
| Razem | km | 0,9 |

Zlewnia Przepompowni Krzyworzeka Kolonia (P4 – PKK)

Lokalna pompownia w znacznym obniżeniu terenu na trasie kolektorów z Ożarowa i Krzyworzeki Kolonia. Zlewnia leży całkowicie na terenie strefy chronionej GZWP.

| Lp | Obiekt | Jedn. miary | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Odcinek przesyłowy | km | 0,35 |
| 2 | Kolektory grawitacyjne. | km | 1,05 |
| Razem | km | 1,4 |

Zlewnia Przepompowni Krzyworzeka Zachód (P5 - PKZ)

Zlewnia obejmująca Wschodnią nitkę zabudowy. Została wyodrębniona z uwagi na układ terenowy i spadek w kierunku północnym. Połączenie Wschodniej i Zachodniej nitki z uwagi na bardzo wysoki stan wód i obniżenie terenu musi być realizowane szczelnymi kolektorami. Wykonanie sieci kanalizacyjnej tej zlewni umożliwi podłączenie Chotowa.

| Lp | Obiekt | Jedn. miary | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Odcinek przesyłowy | km | 1,9 |
| 2 | Kolektory grawitacyjne. | km | 1,3 |
|  | Razem | km | 3,2 |

Zlewnia Przepompowni Krzyworzeka Wschód (P6 - PKW)

Zlewnia obejmująca zachodnią nitkę zabudowy. Została wyodrębniona z uwagi na układ terenowy i spadek w kierunku północnym. Wykonanie sieci kanalizacyjnej tej zlewni umożliwi podłączenie Chotowa.

| Lp | Obiekt | Jedn. miary | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Odcinek przesyłowy | km | 0,5 |
| 2 | Kolektory grawitacyjne. | km | 1,6 |
|  | Razem | km | 2,1 |

Zlewnia Przepompowni Krzyworzeka Górale (P7 - PKG)

Zlewnia wyodrębniona na trasie odcinka przesyłowego Chotów – Krzyworzeka. Została wyodrębniona z uwagi na konieczność włączenia tej PJO.

| Lp | Obiekt | Jedn. miary | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Odcinek przesyłowy | km | 0,4 |
| 2 | Kolektory grawitacyjne. | km | 0,3 |
|  | Razem | km | 0,7 |

Łącznie dla wariantu grawitacyjno tłocznego należałoby wykonać w miejscowości Krzyworzeka

Odcinków przesyłowych  	- 4,85 km

Kolektorów grawitacyjnych 	- 9,15 km

Alternatywą układów dla sieci kanalizacyjnych sześciu zlewni pompowni Krzyworzeka jest układ kanalizacji podciśnieniowej. Stacja mogłaby być wykonana na ok. 300 m na zachód od planowanej P2-PKC. Wówczas nastąpi eliminacja odcinków przesyłowych o 4,55 km i kolektorów grawitacyjnych o 0,55 km. W przypadku decyzji o prowadzeniu kolektorów poza pasami drogowymi taki układ będzie nieodzowny.

Tym samym dla miejscowości Krzyworzeka przyjmuje się do dalszych wyliczeń

Odcinek przesyłowy		- 0,3 km

Kolektory kanalizacyjne 	- 8,6 km

Dla wyznaczania aglomeracji nie ma znaczenia przyjęcie jednego bądź drugiego wariantu kanalizacji. W obu przypadkach wskaźnik nasycenia przekracza wymagalną wartość. Jednak sprawa wyboru systemu winna być przedmiotem konsultacji społecznych i opinii projektantów. Pełne determinanty winny zostać zawarte w opracowywanym gminnym programie funkcjonalno użytkowym sieci kanalizacyjnej.

3.1.2.3. Miejscowość Chotów

Podłączenie tej miejscowości jest determinowane wykonaniem kolektora nitki północno zachodniej w miejscowości Krzyworzeka.

Zlewnia Przepompowni Chotów (P8 - PCh)

| Lp | Obiekt | Jedn. miary | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Odcinek przesyłowy | km | 0,70 |
| 2 | Kolektory grawitacyjne. | km | 1,85 |
|  | Razem | km | 2,55 |

Studzienka rozprężna zlokalizowana będzie na początku układu Krzyworzeka Górale.

3.1.2.4. Układ kanalizacyjny Ożarów

Zlewnia tego obszaru dzieli się wyraźnie na obszar już zabudowany i tereny przewidywane do zabudowy w przyszłości. W pobliżu zlokalizowane są również obszary do zabudowy letniskowej. Obszar jest wyraźnie pofałdowany. Połączenie różnych PJO zabudowywanych w przyszłości wymagać będzie wykonania kilku pompowni. PJO Odcinek przesyłowy skierowany będzie do pierwszych zabudowań Krzyworzeka Kolonia i tam planowana jest studzienka rozprężna. PJO Kocilew i Morzykobyła aktualnie zamieszkałe przez 42 osoby, po wykonaniu planowanych domów, zamieszka jeszcze ok. 100 osób. Obszar ten leży na łagodnym stoku w kierunku gminy Pątnów. Podobna sytuacja dotyczy miejscowości Brzeziny (znajdującej się w pobliżu odcinka przesyłowego Ożarów – Krzyworzeka). Miejscowość tą zamieszkuje 30 osób. Po rozbudowie może tam mieszkać ok. 60 osób.

Alternatywą dla układu grawitacyjno tłocznego może być wykonanie systemu podciśnieniowego ze stacją na miejscu planowanej głównej pompowni przesyłowej.

Zlewnia Przepompowni Ożarów Centralna (P9 - POC)

| Lp | Obiekt | Jedn. miary | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Odcinek przesyłowy | km | 2,2 |
| 2 | Kolektory grawitacyjne. | km | 1,6 |
| 3 | Kolektor grawitacyjny fakultatywny Dobijacz | km | 1,8 |
|  | Razem | km | 5,6 |

Całkowicie fakultatywna w chwili obecnej jest zlewnia PJO Towarzystwo. Jednak z uwagi na planowany intensywny rozwój tych obszarów w przyszłości należy przewidywać podłączenie zlewni  do aglomeracji.

Zlewnia Przepompowni Ożarów Towarzystwo (P10 - POT)

| Lp | Obiekt | Jedn. miary | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Odcinek przesyłowy | km | 1,3 |
| 2 | Kolektory grawitacyjne. | km | 2,1 |
|  | Razem | km | 3,4 |

Określenie zasadności wykonania alternatywnej sieci podciśnieniowej winno nastąpić po dogłębnej analizie przyczynowo – skutkowej programu funkcjonalno użytkowego. Oszczędności w długości kanalizacji będą wynosiły ok. 1,4 km.

Do dalszych wyliczeń proponuje się zastosowanie danych zawartych w tabelach.

3.1.2.5. Układ kanalizacyjny Komorniki

Faktycznie obszar miejscowości Jasna Góra, Jeziorko, Komorniki, JPO Komorniki Kolonia, Orzechowiec, Poręby i JPO Droga Wiśniowa z przyczyn charakteru zabudowy należy rozpatrywać łącznie. Wszystkie znajdują się w dwóch równoległych pasach na łagodnym spadku w kierunku Gminy Skomlin. Pomiędzy nimi istnieje głęboki ciek wodny. Dodatkowo przy zachodnim krańcu Komornik (pośrodku zabudowy tego układu miejscowości) znajduje się droga do Mokrska. To wszystko determinuje praktycznie jeden typ układu kanalizacyjnego – podciśnieniowy. Główna stacja winna być zlokalizowana przy drodze do Mokrska.

| Lp | Obiekt | Jedn. miary | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Odcinek przesyłowy do Mokrska | km | 3,2 |
| 2 | Kolektory dla istniejącej zabudowy. | km | 5,8 |
|  | Razem | km | 9,0 |

3.1.2.6. Układ kanalizacyjny Słupsko

W rejonie miejscowości Słupsko przewiduje się włączenie do Aglomeracji Mokrsko miejscowość Kazimierz, znajdującą się w granicach administracyjnych Gminy Skomlin. Przy drodze do Mokrska istnieje zabudowa JPO Mokrsko Korea przewidziana do szerszej rozbudowy. Pompownia podzlewni z przyczyn terenowych będzie znajdowała się od strony Słupska.

| Lp | Obiekt | Jedn. miary | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Odcinek przesyłowy Słupsko – Mokrsko Korea | km | 0,9 |
| 2 | Kolektory m. Słupsko | km | 1,7 |
| 3 | Odcinek Przesyłowy JPO Korea - Mokrsko | km | 1,7 |
| 4 | Kolektor JPO Mokrsko Korea | km | 1,2 |
|  | Kolektor m. Kazimierz | km | 0,6 |
|  | Razem | km | 6,1 |

3.1.3. Liczba mieszkańców(stan na 31 grudnia każdego roku).

| Lp | Miejscowości /PJO | 1999 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2032 | 2057 | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Brzeziny | 30 | 38 | 38 | 37 | 36 | 46 | 60 | Do Gm. Pątnów |
| 2 | Chotów | 527 | 532 | 528 | 523 | 519 | 567 | 623 |  |
|  | Mikołajki |  |  |  |  | 12 | 18 | 24 |  |
| 3 | Jasna Góra | 95 | 80 | 80 | 78 | 78 | 82 | 88 |  |
| 4 | Jeziorko | 45 | 41 | 41 | 40 | 40 | 42 | 44 |  |
| 5 | Komorniki | 652 | 607 | 607 | 607 | 613 | 643 | 693 |  |
|  | Kolonia |  |  |  |  | 30 | 45 | 70 |  |
| 6 | Krzyworzeka | 1098 | 1009 | 986 | 979 | 969 | 1149 | 1468 |  |
|  | Krajków |  |  |  |  | 470 | 510 | 590 |  |
|  | Turyści |  |  |  |  | 12 | 20 | 40 |  |
|  | Kolonia |  |  |  |  | 33 | 73 | 124 |  |
|  | Kolonia Rompel |  |  |  |  | 75 | 87 | 103 |  |
|  | Kolonia Rompel t. |  |  |  |  | - | 40 | 112 |  |
| 7 | Lipie | 41 | 44 | 43 | 40 | 40 | 40 | 40 | Przydomowe |
| 8 | Mokrsko | 1377 | 1462 | 1453 | 1465 | 1457 | 1564 | 1730 |  |
|  | Mokrsko I…. |  |  |  |  | 620 | 625 | 640 |  |
|  | Kośnik |  |  |  |  | 48 | 88 | 128 |  |
|  | Mokrsko II…. |  |  |  |  | 561 | 565 | 570 |  |
|  | Wola |  |  |  |  | 12 | 24 | 60 |  |
|  | Mokrsko….. |  |  |  |  | 276 | 322 | 392 |  |
|  | Mokrsko |  |  |  |  | 208 | 224 | 256 |  |
|  | Korea |  |  |  |  | 68 | 98 | 136 |  |
|  | Obsługa turystów |  |  |  |  | 20t | 60t | 120t |  |
| 9 | Mokrsko Osiedle | 110 | 110 | 110 | 107 | 103 | 113 | 127 |  |
| 10 | Motyl | 27 | 24 | 23 | 21 | 21/15 | 20/44 | 20/100 | Przydomowe |
| 11 | Mątewki | 68 | 69 | 71 | 73 | 72 | 104 | 152 | Przyd. -fakultatywnie |
| 12 | Orzechowiec | 143 | 115 | 114 | 117 | 121 | 140 | 175 |  |
|  | Droga Wiśniowa |  |  |  |  | 0 | 15 | 40 |  |
| 13 | Ożarów | 1020 | 982 | 985 | 994 | 989 | 1147 | 1293 |  |
|  | Banasie |  |  |  |  | 20t | 32t | 32t | Przydomowe |
|  | Dobijacz |  |  |  |  | 15 | 48 | 64 |  |
|  | Kocilew |  |  |  |  | 21 | 51 | 68 | Do Gm. Pątnów |
|  | Morzykobyła |  |  |  |  | 21 | 57 | 76 | Do Gm. Pątnów |
|  | Ożarów Turyści |  |  |  |  | 20t | 32t | 64t |  |
|  | Sikornik |  |  |  |  | 5 | 12 | 16 | Przydomowe |
|  | Słoniny |  |  |  |  | 15 | 30 | 40 | Domowe -kanalizacja |
|  | Towarzystwo |  |  |  |  | 18 | 66 | 88 |  |
| 14 | Poręby | 40 | 33 | 32 | 33 | 32 | 34 | 36 |  |
|  | Turyści |  |  |  |  | 10t | 25t | 50t |  |
| 15 | Stanisławów | 22 | 17 | 14 | 13 | 13 | 12 | 16 | Przydomowe |
|  | Psiuchy |  |  |  |  | 24t | 36t | 80t |  |
| 16 | Słupsko | 314 | 298 | 296 | 298 | 300 | 316 | 336 |  |
|  | Manzelówka |  |  |  |  | 30 | 42 | 54 | Przydomowe |
| 17 | Zmyślona | 63 | 69 | 73 | 69 | 69 | 84 | 109 | Przyd. -fakultatywnie |
| Aglomeracja Mokrsko | Nie wyznaczona | 5849 | 6669 |  |
| Mieszkańcy z oczyszczalniami przydomowymi | 167 | 220 | 297 |  |
| Turyści obsługiwani siecią kanalizacyjną | 106 | 299 | 498 |  |
| Do aglomeracji Pątnów | 154 | 204 |  |

Omówienie

- Migracja pomiędzy miejscowościami gminy a Mokrskiem 80 osób.

- Zmiany obejmują prognozę wynikającą z wyznaczonej liczby działek budowlanych

- Obsługa turystyczna obejmuje przewidywany rozwój terenów zabudowy letniskowej oraz obsługi ruchu turystycznego tranzytowego.

- Liczba mieszkańców przewidywanych do obsługi oczyszczalniami przydomowymi dot. tylko miejscowości całkowicie objętych tym typem. Pojedyncze zabudowania zostaną wyznaczone na planach funkcjonalno użytkowych.

Oczyszczalnie przydomowe w ilości od 108 do 150 zostaną osobno wyznaczone w programie funkcjonalno – użytkowym sieci kanalizacyjnych gminy Mokrsko.

Zgodnie z posiadaną wiedzą spadek ludności w gminie wynika wyłącznie z braku jednakowych szans cywilizacyjnych ludności w stosunku do innych miejscowości. Dotyczy to głownie dostępu do zdobyczy cywilizacyjnych – kanalizacji, gazu, internetu itd. Przyrost naturalny jest na poziomie lekko zwyżkowym i aktualnie gwarantuje prostą wymianę pokoleniową w gminie. Wykonanie kanalizacji winno spowodować zahamowanie migracji rdzennej ludności a także rzeczywistą migrację z zewnątrz na atrakcyjne tereny przewidziane w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.

Z uwagi na atrakcyjne warunki osiedlania się oraz prowadzenia działalności gospodarczej należy domniemywać znacznie większy wzrost liczby stałych mieszkańców gminy. Wynika to ze spodziewanego dodatniego salda migracyjnego z Wielunia głównie na północne tereny gminy w rejon planowanego zbiornika Motyl, rejon stawów w Ożarowie (PJO Banasie Słoniny i Dobijacz) oraz w rejon planowanego zbiornika Krzyworzeka.

Po analizie terenowej i planów zagospodarowania poszczególnych miejscowości, do AGLOMERACJI MOKRSKO zakwalifikowano wymienione w powyższej tabeli miejscowości (PJO). W tabeli wyraźnie zaznaczono PJO w całości przewidziane do indywidualnej neutralizacji ścieków i podłączenia do aglomeracji Pątnów.

Przy uwzględnieniu wszystkich czynników ostateczna liczba mieszkańców gminy będzie następująca:

| Lata | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2032 | 2057 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Liczba ludności | 5670 | 5672 | 5573 | 5570 | 5530 | 5494 | 5494 | 5415 | 6223 | 7170 |

3.1.4. Liczba turystów obsługiwana przez sieć i oczyszczalnię

Aktualnie w Mokrsku nie ma podmiotu typu hotelu nakierowanego na obsługę jakiegokolwiek ruchu tranzytowego oraz wypełnienia luki usług hotelowo turystycznych. W planach perspektywicznych zakłada się powstanie takiej placówki.

Aktualnie w niewielkim stopniu odnotowuje się obecność turystów w gminie. Na podstawie różnych danych szacuje się , że w różnych miejscach jest to liczba ok. 120 osób W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego zakłada się jednak powstanie ok. 140 działek o charakterze letniskowym. To będzie determinowało powstanie usług związanych z tą grupą społeczną szczególnie w pobliżu tych obszarów. Zakłada się też, że część z tych działek może zmienić charakter z letniskowego na pobyt całoroczny. Będą trzy główne obszary zabudowy letniskowej. Nad planowanym zbiornikiem Motyl przewiduje się wyłącznie obsługę oczyszczalniami przydomowymi. Przy faktycznie istniejącym, kontrowersyjnym zbiorniku Krzyworzeka i w rejonie Ożarowa obszary letniskowe będą posiadały zabezpieczenie inżynieryjne w sieci wodociągowe i kanalizacyjne. Obszary letniskowe i agroturystyczne uzupełniają bowiem istniejącą zabudowę w poszczególnych PJO danych miejscowości.

Przy powyższych założeniach ruch turystyczny i pobyty letniskowe będą wyglądały następująco:

| Lp | Miejscowości /PJO | 2006 | 2032 | 2057 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Krzyworzeka | 12 | 20 | 40 |
| 2 | Kolonia Rompel | 0 | 40 | 112 |
| 3 | Mokrsko | 20 | 60 | 120 |
| 4 | Motyl (jako przydomowe) | 15 | 44 | 100 |
| 5 | Ożarów Banasie | 20 | 32 | 32 |
| 6 | Ożarów inne | 20 | 32 | 64 |
| 7 | Poręby | 10 | 25 | 50 |
| 8 | Stanisławów Psiuchy | 24 | 36 | 80 |
|  | Razem | 121 | 289 | 598 |

3.2. Opis gospodarki ściekowej

Na wstępie podkreślamy, że zgodnie z zasadami planowania gospodarki ściekowej obowiązującymi w UE na podstawie kilku Dyrektyw, w gminie Mokrsko założono w opracowywanym przez gminę programie, docelowy program neutralizacji ścieków na 50 lat. W tym mieści się oczywiście okres przejściowy (do 2015 roku) osiągnięcia podstawowego standardu dla aglomeracji pow. 2000 RLM , wymagalny w Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków Komunalnych. We wspomnianym programie znajdować  się będą szczegółowe wyliczenia ekonomiczno - technologiczne.

W I etapie inwestycji związanej z neutralizacją ścieków komunalnych wykonana została częściowa sieć kanalizacyjna w PJO Mokrsko I, Mokrsko Osiedle i Mokrsko II oraz I etap grupowej oczyszczalni ścieków w PJO Mokrsko I. Zgodnie z projektem budowlanym oczyszczalnia ścieków posiada zdolność oczyszczania hydraulicznego na poziomie 400 m3/dobę. Pozwolenie wodnoprawne udzielone Decyzją Starosty Powiatowego w Wieluniu nr RS.6223-08/03 z dnia 6 maja 2003 roku wydane zostało na obiekt o dobowej średniej przepustowości hydraulicznej 261 m3. W Decyzji nie określono wielkości oczyszczalni w RLM. Jako wartość Q max dobowe określono wówczas 335 m3.

Zgodnie z danymi statystycznymi oczyszczalnia ta miała kolejno następujący dobowy napływ ścieków:

| Lata | 2004 | 2005 | 2006 |
| --- | --- | --- | --- |
| Qśr dobowe | 96 m3 | 142 m3 | 176 m3 |
| W tym dowożone | Ok. 16 m3 | Ok. 16 m3 | Ok. 25 m3 |
| Wyliczeniowa ilość ścieków bytowych |  |  |  |
| Mieszkańcy podłączeni | 27 m3 | 29 m3 | 36 m3 |
| Uczniowie | 14 m3 | 15 m3 | 15 m3 |
| Dowożone | 16 m3 | 16 m3 | 25 m3 |
| Rzazem wyliczeniowa dobowa ilość ścieków | 57 m3 | 60 m3 | 76 m3 |
| Długość kanalizacji | 4,2 km | 4,2 km | 4,9 km |
| Ilość przyłączy | 65 szt | 70 szt | 89 szt |
| Podłączonych mieszkańców | Ok. 300 os | Ok. 320 os | Ok. 400 os |
| Uczniów | 450 | 460 | 462 |
| Mieszkańcy obsługiwani taborem asenizacyjnym | 295 osób | 295 osób | 360 osób |
| Razem mieszkańców i uczniów wg sprawozdania obsługiwanych siecią kanalizacyjną i taborem asenizacyjnym | ~ 900 | ~ 920 | 1075 |
| Przeliczeniowa RLM | 670 | 700 | 850 |
| Przypuszczalna ilość ścieków deszczowych | 39 m3 | 67 m3 | 80 m3 |
| Przypuszczalna ilość nieustalonych ścieków stężonych | 5 m3 | 15 m3 | 20 m3 |

Sprawa rodzaju ścieków i nieustalonych zrzutów jest przedmiotem odrębnej analizy. Przy kolejnej rozbudowie sieci kanalizacyjnej przedmiotem szczególnej troski będzie też zahamowanie napływu wód opadowych. Przypuszczalnie aktualna rezerwa hydrauliczna oczyszczalni wynosi ok. 300 m3. Jest to rezerwa wystarczająca do rozważania intensywnej rozbudowy kanalizacji i podłączenia kolejnych miejscowości Aglomeracji Mokrsko. Do tego czasu należy zintensyfikować dowóz ścieków bytowych nawet do 100 m3, co jest techniczną przewidywalną granicą dowozu ścieków bytowych na stację zlewną przez tabor asenizacyjny.

Przy optymistycznym założeniu dowozu w wysokości do 100 m3 możliwości tej wykonanej oczyszczalni będą oczywiście mniejsze i wyniosą ok. 250 – 300 m3 mieszanych ścieków komunalnych. Ilości ścieków dowożonych będą się jednak zmniejszały z powodu realizacji oczyszczalni przydomowych, a tym samym wystąpią warunki do podłączania kolejnych obszarów.

Zakładamy wykonanie rozbudowy oczyszczalni spełniającej rygorystycznie wymogi prawa polskiego i unijnego. Gmina nie będzie stawiała oferentom wymogu zastosowania konkretnego typu oczyszczalni. Determinantami rozbudowy będą natomiast;

- Sprawność techniczno technologiczna na poziomie niezmiennym przez 10 lat;

- Osiągnięcie efektu ekologicznego wraz z ewentualnością podwyższenia wymogów środowiskowych (np. redukcja związków biogennych dla przywrócenia jakości wód w rzece Pysznej);

- Minimalne oddziaływanie oczyszczalni na otoczenie;

- Walory estetyczne i spójności obiektu oczyszczalni.

Projekt budowlany rozbudowy oczyszczalni winien powstać wraz z uzgodnieniami w 2012 roku.

3.2.1. Elementy układu technologicznego oczyszczalni

Oczyszczalnia znajduje się 180 m na północ od Drogi Powiatowej Wieluń –Skomlin Powierzchnia działki wynosi 5635 m2 wydzielonej na działkach 353/3, 353/6 i 353/7 należących do Gminy Mokrsko. Działka przyległa jest bezpośrednio do rowu melioracyjnego stanowiącego dopływ do cieku Olszyna.

Wykonanymi elementami układu technologicznego oczyszczalni są:

- Pompownia obiektowa ø 1700.

- Punkt zlewny ścieków dowożonych.

- Zbiornik odświeżający ø 2400 i Qczynnej 6 m3.

- Reaktory oczyszczalni typu 2 x CMM 200 w zblokowanej konstrukcji (krata łukowa, piaskownik, komora anoksyczna, komora tlenowa, osadnik wtórny).

- Zespół gospodarki osadowej (komora stabilizacji tlenowej, prasa).

3.2.2. Ilość i skład ścieków komunalnych

Pełne wyliczenia znajdą się w opracowanym Programie funkcjonalno użytkowym. Przyjmuje się w nim założenia bilansowe wobec braku jakichkolwiek pomiarów dokonywanych w gminie. Bilans ścieków komunalnych opracowany jest zgodnie z wytycznymi i sporządzony został w oparciu o literaturowe wskaźniki jednostkowe ilości ścieków.

gj = 90 dm3/Mk x d

- dla mieszkańców podłączonych do kanalizacji sanitarnej na początku realizacji sieci kanalizacyjnej. Wielkość ta jest właściwa na okres od 5 do 10 lat i zależna jest od stopniowego nasycania gospodarstw domowych w urządzenia pracujące na bazie wody.

gj = 110 dm3/Mk x d

- dla mieszkańców korzystających z kanalizacji sanitarnej po ok.10 latach i zależna jest od upowszechnienia nasycania gospodarstw domowych w urządzenia pracujące na bazie wody.

gj = 130 dm3/Mk x d

- dla użytkowników podłączonych do kanalizacji sanitarnej dla okresu perspektywicznego min ok. 25 lat. Domniemujemy, że w okresie perspektywicznym 50 letnim wartość ta nie ulegnie większym zmianom na terenie wiejskim. Wielkość ta jest mniejsza, niż wynika to z Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody.

Pobór wody określono na poziomie 140 – 160 dm3/osobę/dzień x wsp. 0,9 (dla ścieków) tj 126 – 144 dm3/osobę /dzień.

Jest jednak większa od wykazywanego do 2006 roku poboru wody z uwagi na brak wiarygodnych danych dot. poboru wody przez mieszkańców w ramach zwykłego korzystania z własnych ujęć wody. Dla jednostek użyteczności publicznej oraz urzędów przyjęto zwyczajowe normy ścieków.

Przepływy charakterystyczne ścieków dla podobnych wiejskich zlewni określa się przyjmując następujące współczynniki spływu ścieków:

Dla zlewni skanalizowanej :

Nd 		= 1,3	 - nierównomierności dobowej

Nh 		= 2,0	 - nierównomierności godzinowej

T 		= 2,4 h	 - czas spływu ścieków

Przepływ średni dobowy:

Qdśr = Ljo x gj x 10-3          [m3/d]

gdzie: 	Ljo - liczba jednostek odniesienia

Przepływ maksymalny dobowy:

Q dmax = Nd x Qdśr      [m3/d]

Przepływ średni godzinowy:

Qhśr = Qdśr/T                 [m3/d]

gdzie:  T (h) - czas spływu ścieków

Przepływ max godzinowy:

Qhmax = Nd x Nh x Qhśr     m3/h

Prócz obciążeń hydraulicznych, które zawsze budzą wątpliwości, istnieje druga metoda obliczania ścieków, a mianowicie stężenia i ładunki dobowe zanieczyszczeń w ściekach bytowych. W zasadzie wartości te są niezmienne niezależnie od obciążeń hydraulicznych. Są też właściwe dla obliczania Równoważnej Liczby Mieszkańców (RLM)

W poszczególnych wskaźnikach ładunek ten wynosi:

- Na jednego mieszkańca przypada 	60 g 	BZT5/d.

- Na jednego mieszkańca przypada 	55 g 	Zawiesiny /d.

- Na jednego mieszkańca przypada 	15,5 g 	N/Mk/d.

- Na jednego mieszkańca przypada 	3,0 g 	P/Mk/d.

Z uwagi na specyfikę obszary Gminy Mokrsko poza jednym zakładem pracy, nie przyjmujemy żadnych większych wartości dla ścieków przemysłowych. Z uwagi na możliwości inwestycyjne i lokalizację Zakładów Użyteczności Publicznej właśnie w miejscowościach wchodzących w skład planowanej aglomeracji przyjmujemy w tym obszarze napływ ścieków w wysokości 5 % ścieków bytowych. Gdyby w przyszłości okazało się, że dzięki wykonaniu kanalizacji, zgodnie z przewidywaniami, tereny gminne stanowią dla inwestycji i budownictwa letniskowego interesujący kierunek, to w kolejnej fazie budowy oczyszczalni ilości tych ścieków będą mogły być zweryfikowane.

Bilans ogólny dla gminy Mokrsko w poszczególnych PJO jest następujący:

| Miejscowość - PJO | 2006 | Qd śr | 2032 | Qd śr | 2057 | Qd śr |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Brzeziny | 36 | 3,7 | 46 | 5,8 | 60 | 9,0 |
| Chotów | 519 | 54,0 | 567 | 72,0 | 623 | 93,5 |
| Mikołajki | 12 | 1,2 | 18 | 2,3 | 24 | 3,6 |
| Jasna Góra | 78 | 8,1 | 82 | 10,4 | 88 | 13,2 |
| Jeziorko | 40 | 4,2 | 42 | 5,3 | 44 | 6,6 |
| Komorniki | 613 | 63,7 | 643 | 81,7 | 693 | 104,1 |
| Kolonia | 30 | 3,1 | 45 | 5,7 | 70 | 10,5 |
| Krzyworzeka | 969 | 100,7 | 1149 | 146,0 | 1468 | 220,4 |
| Krajków | 470 | 48,9 | 510 | 64,8 | 590 | 88,6 |
| Turyści | 12 | 1,2 | 20 | 2,5 | 40 | 6,0 |
| Kolonia | 33 | 3,4 | 73 | 9,3 | 124 | 18,6 |
| Kolonia Rompel | 75 | 7,8 | 87 | 11,1 | 103 | 15,5 |
| Kolonia Rompel t. | 0 | 0,0 | 40 | 5,1 | 112 | 16,8 |
| Lipie | 40 | 4,2 | 40 | 5,1 | 40 | 6,0 |
| Mokrsko | 1457 | 151,5 | 1564 | 198,7 | 1730 | 259,8 |
| Mokrsko I…. | 620 | 64,4 | 625 | 79,4 | 640 | 96,1 |
| Kośnik | 48 | 5,0 | 88 | 11,2 | 128 | 19,2 |
| Mokrsko II…. | 561 | 58,3 | 565 | 71,8 | 570 | 85,6 |
| Wola | 12 | 1,2 | 24 | 3,0 | 60 | 9,0 |
| Mokrsko….. | 276 | 28,7 | 322 | 40,9 | 392 | 58,9 |
| Mokrsko | 208 | 21,6 | 224 | 28,5 | 256 | 38,4 |
| Korea | 68 | 7,1 | 98 | 12,5 | 136 | 20,4 |
| Obsługa turystów | 20 | 2,1 | 60 | 7,6 | 120 | 18,0 |
| Mokrsko Osiedle | 103 | 10,7 | 113 | 14,4 | 127 | 19,1 |
| Motyl | 36 | 3,7 | 64 | 8,1 | 120 | 18,0 |
| Mątewki | 72 | 7,5 | 104 | 13,2 | 152 | 22,8 |
| Orzechowiec | 121 | 12,6 | 140 | 17,8 | 175 | 26,3 |
| Droga Wiśniowa | 0 | 0,0 | 15 | 1,9 | 40 | 6,0 |
| Ożarów | 989 | 102,8 | 1147 | 145,7 | 1293 | 194,1 |
| Banasie | 20 | 2,1 | 32 | 4,1 | 32 | 4,8 |
| Dobijacz | 15 | 1,6 | 48 | 6,1 | 64 | 9,6 |
| Kocilew | 21 | 2,2 | 51 | 6,5 | 68 | 10,2 |
| Morzykobyła | 21 | 2,2 | 57 | 7,2 | 76 | 11,4 |
| Ożarów Turyści | 20 | 2,1 | 32 | 4,1 | 64 | 9,6 |
| Sikornik | 5 | 0,5 | 12 | 1,5 | 16 | 2,4 |
| Słoniny | 15 | 1,6 | 30 | 3,8 | 40 | 6,0 |
| Towarzystwo | 18 | 1,9 | 66 | 8,4 | 88 | 13,2 |
| Poręby | 32 | 3,3 | 34 | 4,3 | 36 | 5,4 |
| Turyści | 10 | 1,0 | 25 | 3,2 | 50 | 7,5 |
| Stanisławów | 13 | 1,4 | 12 | 1,5 | 16 | 2,4 |
| Psiuchy | 24 | 2,5 | 36 | 4,6 | 80 | 12,0 |
| Słupsko | 300 | 31,2 | 316 | 40,1 | 336 | 50,5 |
| Manzelówka | 30 | 3,1 | 42 | 5,3 | 54 | 8,1 |
| Zmyślona | 69 | 7,2 | 84 | 10,7 | 109 | 16,4 |

PJO w wierszach wyróżnionych na szaro przewidziano do włączenia do Aglomeracji Pątnów.

Miejscowości i PJO wyróżnione na żółto przewidziane w całości do obsługi indywidualnymi oczyszczalniami.

3.2.3. Całkowity bilans ścieków  w poszczególnych miejscowościach Aglomeracji Mokrsko

| Miejscowość - PJO | 2006 | Qd śr | 2032 | Qd śr | 2057 | Qd śr |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Chotów | 519 | 54,0 | 567 | 72,0 | 623 | 93,5 |
| Jasna Góra | 78 | 8,1 | 82 | 10,4 | 88 | 13,2 |
| Jeziorko | 40 | 4,2 | 42 | 5,3 | 44 | 6,6 |
| Komorniki | 613 | 63,7 | 643 | 81,7 | 693 | 104,1 |
| Krzyworzeka | 969 | 100,7 | 1149 | 146,0 | 1468 | 220,4 |
| Turyści | 12 | 1,2 | 20 | 2,5 | 40 | 6,0 |
| Kolonia Rompel t. | 0 | 0,0 | 40 | 5,1 | 112 | 16,8 |
| Lipie | 40 | 4,2 | 40 | 5,1 | 40 | 6,0 |
| Mokrsko | 1457 | 151,5 | 1564 | 198,7 | 1730 | 259,8 |
| Obsługa turystów | 20 | 2,1 | 60 | 7,6 | 120 | 18,0 |
| Mokrsko Osiedle | 103 | 10,7 | 113 | 14,4 | 127 | 19,1 |
| Orzechowiec | 121 | 12,6 | 140 | 17,8 | 175 | 26,3 |
| Ożarów | 947 | 98,4 | 1139 | 132,0 | 1149 | 172,5 |
| Banasie | 20 | 2,1 | 32 | 4,1 | 32 | 4,8 |
| Ożarów Turyści | 20 | 2,1 | 32 | 4,1 | 64 | 9,6 |
| Poręby | 32 | 3,3 | 34 | 4,3 | 36 | 5,4 |
| Turyści | 10 | 1,0 | 25 | 3,2 | 50 | 7,5 |
| Stanisławów | 13 | 1,4 | 12 | 1,5 | 16 | 2,4 |
| Psiuchy | 24 | 2,5 | 36 | 4,6 | 80 | 12,0 |
| Słupsko | 300 | 31,2 | 316 | 40,1 | 336 | 50,5 |
| Razem dla okresu | 5479 | 569,7 | 6223 | 784,4 | 7170 | 1054,5 |

Powyższe wyliczenie dotyczy hydraulicznego obciążenia oczyszczalni ścieków dla wskaźników 5% ścieków przemysłowych i z instytucji użyteczności publicznej oraz 10 % wód infiltracyjnych i przypadkowych. Nie bierze się tu pod uwagę wód opadowych. Tabela służy do wyliczeń wielkości oczyszczalni i RLM. Aktualnie 4,9 km sieci obsługuje ok. 400 – 420 mieszkańców poprzez 89 przyłączy. Jest to część miejscowości Mokrsko (PJO Mokrsko I i Mokrsko II). Obciążenie hydrauliczne oczyszczalni jest znacznie większe z uwagi na napływ ścieków deszczowych. 	W tabeli nie ujęto ścieków z ubojni. Należy jednak rozważyć włączenie jej do układu.

Na podstawie analizy terenowej Gminy Mokrsko przyjmuje się, że jedna miejscowość Brzeziny i dwie PJO z miejscowości Ożarów winny być przyłączone do Aglomeracji Pątnów. Planuje się wykonanie dwóch kolektorów kanalizacyjnych. Z uwagi na wyznaczenie kilkudziesięciu działek budowlanych na tym terenie i spodziewany wzrost mieszkańców, należy taki wariant przyjąć jako optymalny.

Bilans ścieków tych obszarów będzie następujący

| Miejscowość /PJO | 2006 | Qd śr [m3] | 2032 | Qd śr [m3] | 2057 | Qd śr [m3] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Brzeziny | 36 | 3,7 | 46 | 5,8 | 60 | 9,0 |
| Kocilew | 21 | 2,2 | 51 | 6,5 | 68 | 10,2 |
| Morzykobyła | 21 | 2,2 | 57 | 7,2 | 76 | 11,4 |
| Razem dla tego obszaru | 78 | 8,1 | 154 | 19,5 | 204 | 30,6 |

W układzie docelowym tylko trzy miejscowości i jedna PJO zostały przewidziane jako całość do wyposażenia w indywidualne systemy neutralizacji ścieków (tu: oczyszczalni przydomowych). Pojedyncze gospodarstwa znajdują się również przy innych miejscowościach.  Pełny wykaz znajdzie się w gminnym programie funkcjonalno – użytkowym gospodarki ściekowej. Nie mają one jednak istotnego wpływu na bilans ogólny ścieków.

Wstępny bilans ścieków dla indywidualnych oczyszczalni wygląda następująco

| Miejscowość /PJO | 2006 | Qd śr [m3] | 2032 | Qd śr [m3] | 2057 | Qd śr [m3] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Motyl | 36 | 3,24 | 64 | 7,04 | 120 | 15,60 |
| Sikornik | 5 | 0,45 | 12 | 1,32 | 16 | 2,08 |
| Oczyszczalnie rozproszone | 120 | 10,80 | 120 | 13,20 | 120 | 15,60 |
| Zmyślona | 69 | 7,2 | 84 | 10,7 | 109 | 16,4 |
| Mątewki | 72 | 7,5 | 104 | 13,2 | 152 | 22,8 |
| Razem | 302 | 29,19 | 384 | 45,46 | 517 | 72,48 |

Powyższe dane winny zostać zweryfikowane w opracowywanym programie funkcjonalno użytkowym gospodarki ściekowej oraz winny zostać wykorzystane do bilansu osadów w gminie.

Przeliczeniowe obciążenie hydrauliczne docelowej oczyszczalni wraz z wodami infiltracyjnymi i przypadkowymi (i turystyką) wynosi ok. 1100 m3 Przeliczeniowa wielkość perspektywicznej oczyszczalni 8150 RLM

W I etapie planuje się wykonanie nasycenia oczyszczalni o dobowej projektowanej przepustowości hydraulicznej wynoszącej 400 m3 i obciążeniu aktualnym rzeczywistym ok. 170 m3 wraz z wodami deszczowymi. Przewiduje się na tym etapie zwiększenie liczby obsługiwanych mieszkańców o ok. 2000 osób. Oznacza to wyposażenie pełne w kanalizację miejscowości Mokrsko i Krzyworzeka wraz z ich PJO.

3.2.4. Skład ścieków komunalnych

Zgodnie z założeniami programowymi podzielono realizację oczyszczalni na dwa etapy. Etap I realizacji oczyszczalni – już wykonany (na diagramie oznaczony jako „A”) - został podzielony na trzy obszary realizacji kanalizacji. I etap realizacji sieci obejmuje PJO Mokrsko I , PJO Mokrsko II  w części oraz Mokrsko Osiedle w całości. Drugi etap realizacji sieci kanalizacji obejmie pełne nasycenie miejscowości Mokrsko. Trzeci etap pełne nasycenie miejscowości Krzyworzeka wraz z jej PJO.

Skład (ładunki dobowe zanieczyszczeń) ścieków podany został na podstawie wyliczonego bilansu ścieków dla I etapu realizacji oczyszczalni, rzeczywistych pomiarów stężeń ścieków surowych oraz literaturowych założeń stężeń zanieczyszczeń w ściekach surowych w porównywalnych aglomeracjach. Gmina dysponuje badaniami ścieków surowych napływających do oczyszczalni z ostatnich trzech lat.

| Data badania | BZT5 | ChZT | Zawiesina og | Azot ogólny | Fosfor og |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [-] | g O2/m3 | g O2/m3 | g /m3 | g N/m3 | g P/m3 |
| Projektowe | 464 | no | 380 | 90 | 22 |
| 22.03.2004 | 450 | 980 | 289 | 91,9 | nb |
| 22.06.2004 | 430 | 970 | 302 | 87,4 | nb |
| 24.09.2004 | 420 | 900 | 298 | 79,4 | nb |
| 02.11.2004 | 430 | 920 | 312 | 79,4 | nb |
| 15.03.2005 | 680 | 1240 | 312 | nb | nb |
| 09.06.2005 | 500 | 1020 | 284 | 82,1 | nb |
| 23.09.2005 | 480 | 980 | 242 | 78,4 | nb |
| 16.12.2005 | 880 | 1850 | 746 | 72 | nb |
| 28.03.2006 | 280 | 544 | 98 | 44 | 5,1 |
| 09.06.2006 | 590 | 933 | 245 | 77 | Nb |
| 26.09.2006 | 420 | 753 | 188 | nb | nb |
| Literaturowe Małe miasto | 290 | 440 | 330 | 55,2 | 20,1 |
| Literaturowe wieś | 300 | 700 | 310 | 50 | 24 |
| EN 12566-3 | 300 | 600 | 375 | 50 | 10 |
| Proponowane do analizy | 300 | 600 | 350 | 55 | 16 |

Z uwagi na duże wątpliwości dot. źródeł takich stężeń zanieczyszczeń w ściekach surowych aktualnie dopływających do oczyszczalni, zostaje podjętych szereg czynności wyjaśniających stan rzeczy.

Dla przypuszczalnej dużej ilości ścieków deszczowych analiza taka jest konieczna. Stężenia BZT5 i zawiesiny ogólnej wskazują bardziej na niekontrolowany zrzut gnojowicy do kanalizacji, niż na zrzut ścieków dowożonych, ponieważ stężenia zanieczyszczeń w obu rodzajach ścieków są następujące:

Gnojowica  		- 15.000 ÷ 20.000 BZT 5

-   4.000 g N/ 1m3

-      350 g P/ 1m3

-      100 g/m3

Ścieki dowożone  	- 1.600 BZT 5

-    140 g N/ 1m3

-      40 g P/ 1m3

- 1.700 g/m3 zawiesiny ogólnej

Można przyjąć, że w przypadku Mokrska stężenia zanieczyszczeń w ściekach dowożonych są nieco mniejsze, bo dowóz jest w miarę regularny. Przyjmując, że poziom BZT 5 będzie na poziomie ok. 1000 g, to zrzut gnojowicy dotyczy jednak ok. 2 m3/dobę.

3.3. Uzasadnienie równoważnej liczby mieszkańców

Należy zauważyć, iż obliczeniowa wielkość oczyszczalni wyrażana w RLM nie jest w świetle wytycznych tożsama z nasyceniem sieci kanalizacyjnej (ilość obsługiwanych mieszkańców na 1 km sieci).

    - Uzasadnienie RLM dla oczyszczalni

Założenia wyliczenia Równoważnej Liczby Mieszkańców (RLM) dla oczyszczalni ścieków Aglomeracji Mokrsko

- Na jednego mieszkańca przypada 			- 60 g 	BZT5/d.

- Na jednego mieszkańca przypada 			- 55 g 	Zawiesiny /d.

- Szkoły i instytucje użyteczności publicznej 		- 0,03 m3/ osobę

- Szkoły i instytucje użyteczności publicznej 		- 12 g 	BZT5/d.

- Ścieki przemysłowe (sklepy i zakłady)			- stężenia jak bytowe

- Pozycja 4 i 5 łącznie - 5 % ścieków bytowych dla obszaru Mokrsko

- Obsługa turystów = liczba x 150 l/d x stężenia jak bytowe

- Bilans wód przypadkowych i infiltracyjnych dopływających kanalizacją sanitarną do zbiorowej oczyszczalni ścieków w Gminie Mokrsko określono przy założeniu, że stanowić on powinien do 10 % przepływu średniego dobowego ścieków komunalnych.

- Na 1 m3 wód przypadkowych przypada 			- 30 g 	BZT5/d.

- Na 1 m3 wód przypadkowych przypada 			- 40 g 	Zawiesiny /d.

- W założeniu zabrania się wprowadzania wód deszczowych do kanalizacji komunalnej.

- Wody opadowe z gospodarstw indywidualnych i obiektów użyteczności publicznej będą wprowadzane do gruntu z pomocą indywidualnych systemów rozsączających.

- Liczba mieszkańców obsługiwanych siecią przez oczyszczalnię ścieków Aglomeracji Mokrsko w obciążeniu nominalnym I bloku oczyszczalni		- 2561 osoby (Mokrsko + Mokrsko Osiedle + Krzyworzeka)

- Liczba mieszkańców obsługiwanych przez oczyszczalnię, docelowo bez turystów - 6769

- Aktualna obsługa ruchu turystycznego 				- do 20 osób

- Docelowa liczba turystów i z obszarów letniskowych na terenie aglomeracji ok. 598

- Ścieki dowożone w I etapie (traktowane jako niezagniłe )	- do 25 m3

- Stężenie przypuszczalne dla ścieków dowożonych 		- do 700 BZT5/m3.

- Ścieki dowożone w II etapie (traktowane jako niezagniłe )	- do 50 m3

UZASADNIENIE RLM DLA OCZYSZCZALNI I ETAPU

1. Liczba mieszkańców obsługiwanych przez oczyszczalnię ścieków Aglomeracji Mokrsko

w I etapie budowy oczyszczalni (Obszar Mokrsko i Krzyworzeka )	- 2561 osoby

2561 osób x 60 g BZT5/d.				= 153.660 g BZT5/d [153,66 kg]

2561 osób x 90 l/d					= 230,49 m3/dobę

2. Aktualna obsługa ruchu turystycznego 			- do 32 osób

32 osób x 60 g BZT5/d.				= 1.920 g BZT5/d

3. Ścieki dowożone w I etapie (traktowane jako niezagniłe )	- do 25 m3

25 m3 x 700 g BZT5/d.				= 17.500 g BZT5/d

4. Przeliczeniowa liczba z zakładu masarskiego	- 267 RLM

(700 BZT5 x 50 m3 = 35.000 g BZT5;

5. Ścieki z instytucji użyteczności publicznej i przemysłowe ( 10 % od Obszaru Drogi  Powiatowej nr 451  tj. 1600 osób x 0,09 m3 = 14,40 m3/d = 9.600 g BZT5/dobę.

6. Ładunek dobowy w ściekach bytowych, przemysłowych i innych = 182.680 g O2 BZT5

7. Wody przypadkowe i infiltracyjne

10 % x 238,59 m3/d = 23,86 m3/d.

Zakłada się, że w ściekach dowożonych nie występują wody przypadkowe.

8. Ładunek w wodach przypadkowych 23,86 m3/d x 30 BZT5/m3 = 715,80 BZT5/d

Obliczenie RLM

(153.660 g + 1.920 g + 17.500 g + 9.600 g + 715 g = 183.395 g BZT5

183.395 g BZT5/dobę / 60 g BZT5 = 3057 RLM

Obciążenie hydrauliczne

230,49 m3/dobę + 2,88 m3 + 25,00 m3 + 50,00 m3 + 14,40 m3 = 322,69 m3/ dobę

Dla I etapu wystarczającą będzie wykonana oczyszczalnia o przepustowości hydraulicznej ok. 400 m3 i obciążenia równoważnego w wysokości 3057 RLM

UZASADNIENIE RLM DLA OBIEKTU PERSPEKTYWICZNEGO

Obliczenia RLM i hydrauliczne (bilans ścieków) w II etapie będą weryfikowane zgodnie ze stanem faktycznym czasu budowy tego etapu.

1. Liczba mieszkańców obsługiwanych przez oczyszczalnię ścieków Aglomeracji Mokrsko

w układzie perspektywicznym	- 6769 osoby

5259 osób („starych mieszkańców”) x 60 g BZT5/d.		= 321.540 g O2 BZT5/d

1410 osób (nowe działki budowlane) x 60 g BZT5/d.		=   84.600 g O2 BZT5/d

Razem = 406.140 g O2 BZT5/d

6769 osób razem x 130 l/d					= 879,97 m3/dobę

2. Perspektywiczna obsługa ruchu turystycznego i obszaru letniskowego- do 498 osób (bez obszaru Motyl)

498 osób x 60 g BZT5/d.	(64,74	m3/dobę)		= 29.880 g BZT5/d

3. Ścieki z instytucji użyteczności publicznej i przemysłowe ( 5 % od bytowych )

tj. 5380 osób x 0,13 m3 = 699,40 m3/d x 5 %) 		- 34,97 m3/d

4. Ładunek dobowy = 34,97 m3/d x 400 g BZT5/m3 = 13.988 g BZT5/dobę.

5. Przeliczeniowa liczba z zakładu masarskiego	- 267 RLM

(700 BZT5 x 50 m3 = 35.000 g BZT5;

5.. Wody przypadkowe i infiltracyjne

10 % (882,7 m3/d + 34,97 m3/d) = 91,8 m3/d. Zakłada się, że w ściekach dowożonych nie występują wody przypadkowe.

6. Ładunek w wodach przypadkowych 91,8 m3/d x 30 BZT5/m3 = 2.754 BZT5/d

Obliczenie RLM

(406.140 + 29.880 + 13.988 + 35.000 + 2.754) g BZT5/dobę = 487.762 BZT5/dobę

487.762 g BZT5/dobę / 60 g BZT5 = 8129 RLM

Obciążenie hydrauliczne

879,97 m3 + 64,74 m3 + 34,97  m3 + 50 m3 + 91,8  m3  = 1121,48 m3/dobę

Przeliczeniowe obciążenie hydrauliczne docelowej oczyszczalni wynosi do 1100 m3 Przeliczeniowa wielkość perspektywicznej oczyszczalni do 8150 RLM

3.4. UZASADNIENIE I WYLICZENIE WSKAŹNIKA KONCENTRACJI –

stan na koniec 2006 roku

Obszar miejscowości Mokrsko i Mokrsko Osiedle [120 Mk/1 km]

1. Długość istniejącej kanalizacji	 				- 4,9 km.

2. Ilość mieszkańców obsługiwanych siecią kanalizacyjną 	- 350 osób

3. Ilość mieszkańców obsługiwanych przez oczyszczalnię ok. 	- 1100 osób

4. Długość planowanej kanalizacji w Mokrsku I i II 		- 5,4 km

5. Długość planowanej kanalizacji w JPO Mokrsku 		- 1,7 km

6. Długość planowanej kanalizacji w JPO Mokrsku Korea 	- 1,2 km

7. Łączna długość planowanej kanalizacji – 8,3 km

8. Łącznie długość istniejących i planowanych kolektorów		- 13,2 km

9. Ilość mieszkańców zamieszkujących w Mokrsku i Mokrsku Osiedle – 1457 + 103 = 1560 osób

10. Inwestycje budowlane w zakresie mieszkalnictwa jednorodzinnego, na które planowana jest imigraja zewnętrzna z poza aglomeracji – 15 osób

11. Łączna ilość mieszkańców zamieszkujących teren objęty istniejącą i planowaną siecią kanalizacyjną – 1457 + 103 + 15 = 1575 osoby

12. Przewidywana ilość mieszkańców do obsługi przez planowaną sieć kanalizacji na wym. terenie – 1575 – 350 = 1225 osób

Wskaźnik obsługi koncentracji mieszkańców	= 1225 : 8,3 = 147,59 mk/1 km sieci

Miejscowość Mokrsko na podstawie kroku zerowego (instalacji wykonanych) i kroku pierwszego (instalacji planowanych) spełnia wymagalny wskaźnik koncentracji.

Obszar miejscowości Krzyworzeka – krok drugi [115 Mk / 1 km]

Wariant I – grawitacyjno -tłoczny

1. Długość planowanych odcinków przesyłowych i kolektorów grawitacyjnych 	- 14,0 km

2. Łącznie przewidywana ilość mieszkańców na wym. terenie	- 969 osób

Obliczeniowy wskaźnik koncentracji 	969 Mk : 14 km = 69,2 osób / 1 km

Wariant II – podciśnieniowy

1. Długość planowanych odcinków przesyłowych i kolektorów  	- 8,9 km

2. Łącznie przewidywana ilość mieszkańców na wym. terenie	- 969 osób

Obliczeniowy wskaźnik koncentracji 	969 Mk : 8,9 km = 108,88 osób / 1 km

Łączny wskaźnik dla I i II kroku (Mokrsko i Krzyworzeka)

1. Długość planowanych odcinków przesyłowych i kolektorów - 8,3 + 8,9 km

2. Łącznie przewidywana ilość mieszkańców na wym. terenie	- 1225+ 969 osób

Obliczeniowy wskaźnik koncentracji 	2184 Mk : 17,2 km = 126,98 osób / 1 km

Miejscowość Mokrsko i Krzyworzeka w spełnia wymagalny wskaźnik koncentracji.

Obszar miejscowości Chotów – krok trzeci [110 Mk / 1 km]

1. Długość planowanych odcinków przesyłowych i kolektorów grawitacyjnych 	- 2,55 km

2. Łącznie przewidywana ilość mieszkańców na wym. terenie	- 519 osób

Obliczeniowy wskaźnik koncentracji 	519 Mk : 2,55 km = 203,53 M-k / 1 km

Miejscowość Chotów spełnia wymagalny wskaźnik koncentracji.

Łączny wskaźnik dla I, II i III kroku (Mokrsko i Krzyworzeka i Chotów)

1. Długość planowanej kanalizacji 	- 8,3 + 8,9 + 2,55 = 19,75 km

2. Łącznie przewidywana ilość mieszkańców  - 1225+ 969 + 519 = 2713 mieszkańców

Obliczeniowy wskaźnik koncentracji dla mieszkańców

2713 Mk : 19,75  km = 137,37 M-k / 1 km

Obszar miejscowości Ożarów – krok czwarty [100 Mk / 1 km]

Ożarów może być zamiennie z Chotowem krokiem trzecim lub czwartym.

1. Długość planowanych odcinków przesyłowych i kolektorów grawitacyjnych 	- 9,0 km

2. Łącznie przewidywana ilość mieszkańców na wym. terenie	- 989 osób

Obliczeniowy wskaźnik koncentracji 	989 Mk : 9,0 km = 109,89 M-k / 1 km

Miejscowość Ożarów spełnia wymagalny wskaźnik koncentracji.

Łączny wskaźnik dla czterech kroków (Mokrsko i Krzyworzeka, Chotów i Ożarów)

Łączny wskaźnik dla czterech kroków (Mokrsko i Krzyworzeka, Chotów i Ożarów)

1. Długość planowanej kanalizacji

1. Długość planowanej kanalizacji

- 8,3 + 8,9 + 2,55 + 9,0 = 28,75 km

2. Łącznie przewidywana ilość mieszkańców

- 1225+ 969 + 519 + 989 = 3702 osób

Obliczeniowy wskaźnik koncentracji dla mieszkańców

3702 Mk : 28,75 km = 128,76 M-k / 1 km

Obszar miejscowości Komorniki – krok piąty [ 95 Mk / 1 km]

Obszar obejmuje z uwagi na swoją spójność, miejscowości Komorniki, Jasna Góra, Jeziorko, JPO Komorniki Kolonia, Orzechowiec, Poręby i JPO Droga Wiśniowa.

1. Długość planowanych odcinków przesyłowych i kolektorów 	- 9,0 km

2. Łącznie przewidywana ilość mieszkańców na wym. terenie	- 884 osób

Obliczeniowy wskaźnik koncentracji 	884 Mk : 9,0 km = 98,22 M-k / 1 km

Miejscowości obszaru Komorniki spełniają wymagalny wskaźnik koncentracji.

Łączny wskaźnik dla pięciu kroków (Mokrsko i Krzyworzeka, Chotów, Ożarów i Komorniki)

1. Długość planowanej kanalizacji

- 8,3 + 8,9 + 2,55 + 9,0 + 9,0 = 37,75 km

2. Łącznie przewidywana ilość mieszkańców

- 1225+ 969 + 519 + 989 + 884 = 4586 osób

Obliczeniowy wskaźnik koncentracji dla mieszkańców

4586 Mk : 37,75 km = 121,48 M-k / 1 km

Obszar miejscowości Słupsko – Kazimierz krok szósty [ 90 Mk / 1 km]

Obszar obejmuje miejscowość Słupsko z gminy Mokrsko oraz miejscowość Kazimierz z Gminy Skomlin.

1. Długość planowanych odcinków przesyłowych i kolektorów 	- 2,6 km

2. Łącznie przewidywana ilość mieszkańców na wym. Terenie (Skomlin)	- 300 osób

4. Przewidywana włączona liczba mieszkańców Kazimierza	-100 osób

5. Długość kolektora w gminie Skomlin 				- 1,2 km

Obliczeniowy wskaźnik koncentracji 	400 Mk : 3,8 km = 105,26 M-k / 1 km

Miejscowości obszaru Słupsko spełniają wymagalny wskaźnik koncentracji.

Łączny wskaźnik dla sześciu kroków (Mokrsko i Krzyworzeka, Chotów, Ożarów, Komorniki i Słupsko)

1. Długość planowanej kanalizacji

- 8,3 + 8,9 + 2,55 + 9,0 + 9,0 + 2,6 = 40,35 km

2. Łącznie przewidywana ilość mieszkańców

- - 1225+ 969 + 519 + 989 + 884 + 300 = 4886 osób

Obliczeniowy wskaźnik koncentracji dla mieszkańców

4886 Mk : 40,35 km = 121,09 M-k / 1 km

Łączny wskaźnik dla sześciu kroków Gmina Mokrsko (Mokrsko i Krzyworzeka, Chotów, Ożarów, Komorniki i Słupsko) + Gmina Skomlin (Kazimierz)

1. Długość planowanej kanalizacji

- 8,3 + 8,9 + 2,55 + 9,0 + 9,0 + 2,6 + 1,2 = 41,55 km

2. Łącznie przewidywana ilość mieszkańców

- 1225+ 969 + 519 + 989 + 884 + 300 + 100 = 4986 osób

Obliczeniowy wskaźnik koncentracji dla mieszkańców

4986 Mk : 41,55 km = 120 M-k / 1 km

Biorąc powyższe pod uwagę należy stwierdzić, że analizowany obszar spełnia wymogi stawiane terenom przewidzianym do uzbrojenia w sieć kanalizacji, pod względem efektywności ekonomicznej.

Uwagi:

- Różnica pomiędzy liczbą mieszkańców obsługiwanych siecią kanalizacyjną a liczbą mieszkańców obsługiwanych przez oczyszczalnię oznacza grupę mieszkańców obsługiwanych taborem asenizacyjnym.

- Zaleca się dokonanie pogłębionej analizy programu funkcjonalno użytkowego gospodarki kanalizacyjnej dla gminy Mokrsko pod kątem włączenia do aglomeracji JPO o bardziej rozproszonej zabudowie.

- Z dużą uwagą należy przeanalizować rodzaje planowanej kanalizacji w obszarze Komornik.

PROJEKT PLANU OBSZARU I GRANIC AGLOMERACJI MOKRSKO NALEŻY UZNAĆ ZA ZASADNY I ZAKWALIFIKOWAĆ GO W TEGOROCZNEJ AKTUALIZACJI KRAJOWEGO PROGRAMU OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW KOMUNALNYCH

# Footnotes

# Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 grudnia 2004 roku w sprawie sposobu wyznaczania obszaru i granic aglomeracji (Dz.U. Nr 283 poz. 2841).

Metodyka wyznaczania w ramach aglomeracji zakresu sieci kanalizacyjnej, która może być objęta finansowaniem z Funduszu Spójności  opracowana przez Wydział Przygotowania Przedsięwzięć NFOSiGW DS. opracowanymi w marcu 2006

„Wytyczne do sporządzania map na potrzeby analizy opcji do Wstępnych Studiów Wykonalności lub na potrzeby weryfikacji SIWZ do Studiów Wykonalności” zatwierdzonymi przez Ministerstwo Środowiska w dniu 19 stycznia 2006 r

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska. (Dz.U. Nr 62, poz. 627 z późniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (DZ.U. 115 poz. 1229 z późniejszymi zmianami).

Por. str 2 przypis 1

Nazewnictwo zgodnie z „Wytycznymi do sporządzania map na potrzeby analizy opcji do Wstępnych Studiów Wykonalności lub na potrzeby weryfikacji SIWZ do Studiów Wykonalności” zatwierdzonymi przez MŚ w dniu 19 stycznia 2006 r.

Por. str. 11 przypis 7 r.

Por. str 2. przypis 1

Iteracja (łac. iteratio) to czynność powtarzania (najczęściej wielokrotnego) tej samej instrukcji (albo wielu instrukcji) w pętli. Mianem iteracji określa się także operacje wykonywane wewnątrz takiej pętli.

(tekst jednolity) Dz.U. z 2000 Nr 71 Poz.838

Dz.U. z 1999 roku Nr 43 Poz.430

jak wyżej

Por. przypis 11 str 15

Por. przypis 12 str. 15

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody. (Dz. U. Nr 8 Poz. 70 z dnia 31 stycznia 2002 r.)

„Poradnik eksploatatora oczyszczalni” Poznań 1997 str 21

Kanalizacja wsi” R. Błażejewski Poznań 2003 str. 33